Приложение №2

к постановлению администрации

поселка Балакирево

от __.__.2023 № ____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЁЛОК БАЛАКИРЕВО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(актуализация по состоянию на 2024 год)

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

пос. Балакирево, 2023 г.

Оглавление

Характеристика муниципального образования	9

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	10

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	10

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	10

1.2 Источники тепловой энергии	12

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	12

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	13

1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	13

1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	14

1.2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	14

1.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования	16

1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	16

1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	16

1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	16

1.2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	17

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	18

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	18

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	18

1.3.3 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	18

1.3.4 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	18

1.3.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	29

1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	29

1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей	29

1.3.8 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	32

1.3.9 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	32

1.3.10 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	33

1.3.11 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	33

1.3.12 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	34

1.3.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	34

1.3.14 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	34

1.3.15 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	35

1.3.16 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	36

1.3.17 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	36

1.3.18 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	36

1.3.19 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	36

1.3.20 Данные энергетических характеристик тепловых сетей	36

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	37

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	39

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	39

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	40

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	40

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	41

1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	41

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	42

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	45

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	45

1.6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	45

1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	48

1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	48

1.7. Балансы теплоносителя	49

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	49

1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	49

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	51

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	51

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	51

1.9 Надежность теплоснабжения муниципального образования.	52

1.9.1 Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии	52

1.9.2 Частота отключений потребителей	54

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	54

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	54

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	56

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	56

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования	57

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования.	58

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования поселок Балакирево Владимирской области	58

1.11.2. Структура цен (тарифов) теплоснабжающей организации, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	58

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	59

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	59

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево	60

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	60

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования.	60

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	60

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	60

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	61

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	61

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	61

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	62

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	62

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	64

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии	64

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	65

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	65

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	65

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	65

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	68

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	68

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	76

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	76

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	76

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	76

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	76

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	77

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	77

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.	79

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	82

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования	83

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения)	83

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	85

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	87

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	88

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	88

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	88

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	88

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	88

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	89

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	90

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	90

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	90

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	90

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	91

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	91

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	92

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	92

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	92

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	92

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	92

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	92

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	93

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	93

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	93

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	93

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	97

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	97

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	97

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	97

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	97

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	97

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	98

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	98

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	98

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	100

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	100

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	100

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	100

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	100

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	100

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	100

Глава 10. Перспективные топливные балансы	101

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	101

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	101

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	103

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	103

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	103

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	103

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	104

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	104

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	104

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	104

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	107

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	108

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	110

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	110

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	110

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	112

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	112

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	113

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	115

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	115

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	115

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	116

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающей организации	117

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	117

15.2 Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.	117

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.	117

15.4 Заявки теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	119

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	119

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	121

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	122

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	122

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	122

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	123

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	123

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	123

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	123

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	124

# Характеристика муниципального образования

Территория муниципального образования поселок Балакирево является частью территории Александровского района Владимирской области Российской Федерации.

В состав муниципального образования «Поселок Балакирево» входит 1 населенный пункт:

- пос. Балакирево (административный центр).

Общая площадь территории муниципальное образование «Поселок Балакирево» – 537,7 га.

Климат района умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Среднегодовая температура в поселении составляет +3,4°С. Абсолютная минимальная температура воздуха по поселению -48°С. Абсолютная максимальная +37°С.  Средняя максимальная  температура  воздуха  наиболее  жаркого  месяца +23,5°С. Средняя температура отопительного периода -4,5°С, его продолжительность 217 дней.

В зимнее время преобладают южные и юго-западные ветра, в летнее время – северные и северо-западные. Наибольшие средние скорости имеют южные ветры зимой до 4,5 м/сек. Глубина сезонного промерзания грунтов 1,5 м.

Численность населения муниципального образования городское поселение поселок Балакирево Александровского района Владимирской области по состоянию на 01.01.2021 составила 9340 человек.

Согласно Генеральному плану муниципального образования прогнозная численность населения принимается по сценарию с расчетной численностью 9,1 тыс. человек на 2030 год и 9,6 тыс. человек на 2040 год.

Жилищный фонд пос. Балакирево составляет 181,4 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность составляет 19,4 кв.м. общей площади на одного человека.

Жилищный фонд посёлка на 89,9 % (163,1 тыс. кв.м.) представлен многоквартирной застройкой. На долю индивидуального жилищного фонда приходится 10,1 % (18,3 тыс. кв.м. общей площади) всего фонда.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

# 1.1 Функциональная структура теплоснабжения

# 1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

В поселке Балакирево централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также юридические лица) производится от одной отопительной котельной, находящейся в муниципальной собственности.

Теплоснабжающая организация, осуществляющая эксплуатацию отопительной котельной на основании договора аренды, заключенного с муниципальным образованием поселок Балакирево – ООО «Балакиревские тепловые сети».

Функциональная структура системы централизованного теплоснабжения поселка Балакирево включает в себя производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителя вышеуказанной теплоснабжающей организацией и представлена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Функциональная структура теплоснабжения пос. Балакирево

Договора на поставку тепловой энергии заключаются напрямую между потребителем и единой теплоснабжающей организацией в зоне её деятельности.

Актуальные (существующие) границы зона действия системы теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям и представлена на рисунке 1.1.2.

1.1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

На территории муниципального образования поселок Балакирево действуют индивидуальные производственные котельные, осуществляющие теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций по собственным тепловым сетям. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям (населению) от производственных котельных на территории муниципального образования не осуществляется.

Зоны действия промышленных источников представлена на рисунке 1.1.2.

1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории муниципального образования сформированы в кадастровых кварталах с коттеджной и усадебной застройкой, которые не попадают в зону действия централизованного теплоснабжения отопительной котельной.

В качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются газовые котлы малой мощности и электрокотлы.

Зоны действия индивидуальных источников для теплоснабжения населения и юридических лиц представлена на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.2 – Зоны действия видов теплоснабжения на территории пос. Балакирево

# 1.2 Источники тепловой энергии

## 1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Отопительная котельная пос. Балакирево ул. Заводская д.10

Рассматриваемая система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок для отопления объектов социально-бытового назначения и жилого сектора пос. Балакирево, технологически соединенных тепловыми сетями.

Описание основного технологического оборудования котельной представлено в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Характеристика оборудования котельной пос. Балакирево

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Месторасположение котельной | пос. Балакирево, ул. Заводская, д.10 |
| Тип постройки | Одноэтажное каркасное здание с этажёрками на отм. +2,700,+5,100 и + 6,100 |
| Площадь застройки, кв.м | 877,4 |
| Строительный объём, куб.м | 9820 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| Год проведение капитального ремонта | Не проводился |
| Режим работы | Круглый год |
| Потребители | Жилой фонд, объекты соцкультбыта, общеобразовательные учреждения и иные объекты |
| Установленная мощность котельной | 42,99 Гкал/час |
| Источники теплоснабжения | котёл КВГМ 20/25-2шт; |
|  | котёл КВГ 3,48-95-1шт; |
| Тепловая схема котельной | двухконтурная |
| Температурный график сети | 95/70°С |
| Топливо | основное – природный газ |
|  | резервное - отсутствует |
| Источник водоснабжения | Система централизованного водоснабжения |
| Тип ХВО | две установки I ступени и две установки II ступени Nа- катионирования |
| Тип деаэратора | Деаэратор ДСА-50, деаэратор ДСА-25 |
| Теплообменное оборудование | Водо-водяной подогреватель трёх секционный "ПВ1"; Водо-водяной подогреватель двух секционный 2-16- 4000 |

Технические характеристики котлоагрегатов котельной приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 – Характеристика источника теплоснабжения пос. Балакирево

| Источник теплоснабжения | Адрес источника | Марка котла | Кол-во котлов | Режим котла | Год начала эксплуатации котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Балакиревские тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10 | КВГМ 20/25 | 2 | водогрейный | 1980 | 20,00 | 42,99 | 151,50 |
|  |  | КВГ 3,48-95 | 1 | водогрейный | 2019 | 2,99 |  |  |

Месторасположение котельной поселка Балакирево представлено на рисунке 1.1.2.

## 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 1.2.2 – Оценка тепловых мощностей источников тепловой энергии пос. Балакирево

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 | 6 | 7 = 6-5 |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Балакирево | 42,99 | 0,00 | 42,99 | 0,63 | 42,36 |

В котельной установлены два котла типа КВГМ 20/25 с номинальной теплопроизводительностью 20 Гкал/ч и один котел КВГ 3,48-95 теплопроизводительностью 2,99 Гкал/ч. В летний период для нагрева ГВС используется котел КВГ 3,48-95.

Общая установленная тепловая мощность источника поселка Балакирево, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 2023 год, составляет 42,99 Гкал/ч. Располагаемая тепловая мощность котлов – 42,99 Гкал/час или 100% от значений завода-изготовителей.

## 1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В настоящее время фактический срок службы котлов на котельных ООО «Балакиревские тепловые сети» превышен относительно нормативных значений, установленных заводом-изготовителем – таблица 1.2.3.

Таблица 1.2.3 – Оценка сроков эксплуатации котлов источников теплоснабжения пос. Балакирево

| Источник | Адрес источника | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Срок службы оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нормативный | Фактический |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | пос. Балакирево, ул. Заводская, д.10 | КВГМ 20/25 | 2 | 1980 | 30 | 43 |
|  |  | КВГ 3,48-95 | 1 | 2019 | 30 | 4 |

## 1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования поселок Балакирево Александровского района Владимирской области отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## 1.2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- количественным регулированием (расходом или количеством теплоносителя).

- качественным регулированием (температурой теплоносителя).

В системе теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево Александровского района Владимирской области используется качественный способ регулирования.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по температурному графику 95/70⁰С (рисунок 1.2.5.1).

Таблица 1.2.5.1 – Параметры отпуска тепловой энергии в сеть

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Температурный график отпуска тепловой энергии | Система теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения (трубопровод) |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование поселок Балакирево |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | Отопление: 95°-70°С ГВС: 65°С | Закрытая 4-х- трубная система теплоснабжения (отопление и централизованная система ГВС) |

При существующей загрузке систем теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей указанный температурный график должен обеспечивать поддержание температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях в пределах утвержденных санитарных норм.

Рисунок 1.2.5.1 – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70⁰С

## 1.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 1.2.6.1 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| N п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Балакирево | 42,99 | 60 677,19 | 1 411,43 |

Число часов использования установленной тепловой мощности (УТМ) рассчитывается исходя из фактического годового объема выработки тепловой энергии и установленной тепловой мощности источников, согласно пос. 14. Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

Среднегодовая загрузка отопительной котельной пос. Балакирево в течение отопительного сезона составляет: 26% от установленной мощности.

## 1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Перечень источников тепловой энергии муниципального образования поселок Балакирево Александровского района с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендаций о необходимости установки дополнительных приборов учета представлен в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7 – Приборы учета тепловой энергии на котельных

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Наличие приборов учета отпускаемой тепловой энергии | Необходимость в установке приборов учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево | Установлен ВЗЛЕТ ТСРВ | ― |

## 1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно данным теплоснабжающей организации, отказы на источнике тепловой энергии за отопительный период 2022/2023 гг. отсутствуют (таблица 1.2.8.1).

Таблица 1.2.8.1 – Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии за 2022/2023 гг.

| № п.п | Наименование источника тепловой энергии | Дата прекращения теплоснабжения | Дата восстановления теплоснабжения | Причина прекращения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | Всего событий: | 0 |  |  |

## 1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Балакирево Александровского района не выдавались.

Таблица 1.2.9 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

| по состоянию на 01.09.2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование котельной | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |  |  |
|  |  | да/нет; дата, № | Перечень замечаний | наименование надзорного органа |
| 1 | Котельная пос. Балакирево (ул. Заводская) | нет | - | - |

## 1.2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального образования поселок Балакирево отсутствуют.

# 1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

## 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая протяженность тепловых сетей муниципального образования пос. Балакирево поселения составляет 20,6 км в 2-х трубном исчислении, в т.ч.:

- тепловые сети отопления – 11,2 км;

- тепловые сети горячего водоснабжения – 9,4 км.

Участки тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения находятся в собственности муниципального образования поселок Балакирево. Теплоснабжающая организация, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей на основании заключенного договора аренды – ООО «Балакиревские тепловые сети».

Тепловые сети пос. Балакирево были проложены в 1978-1985 гг.

Применяются подземная, канальная и надземная прокладка трубопроводов.

Параметры участков системы теплоснабжения поселка Балакирево представлены в таблицах 1.3.1.1 и 1.3.1.2, прокладка сетей двух-, четырех трубная, подземная и надземная.

## 1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

На рисунке 1.3.2.1 представлена схема тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево.

## 1.3.3 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Преимущественно в качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях пос. Балакирево выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем и шаровые краны.

## 1.3.4 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

При подземной прокладке, для обслуживания запорной арматуры смонтированы тепловые камеры и павильоны.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных сетях ООО «Балакиревские тепловые сети» выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные характеристики:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона.

Таблица 1.3.1.1 - Характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии муниципальное образование пос. Балакирево

| Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая; 2-х/4-х трубная) | Тип теплоносителя и его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км. |  | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, мм. |  | Объем трубопроводов тепловых сетей, м. куб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отопит. | летн. |
|  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| Котельная пос. Балакирево (ул. Заводская) | Закрытая, 4-х трубная | Вода/95°-70° ГВС - 65° | 11,2 | 9,4 | 160,5 | 85 | 993,5 | 306,3 |

Таблица 1.3.1.2 – Структура тепловых сетей отопительной котельной пос. Балакирево ООО «Балакиревские тепловые сети»

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диаметр под., мм | Диаметр обр., мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК-1 | воздушная | 1985 | 35 | 35 | 426 | 426 | ППУ |
| ТК-1 | ТК-2 | воздушная | 1985 | 135 | 135 | 426 | 426 | Минвата |
| ТК-1 | ТК-3 | воздушная | 1985 | 108 | 108 | 426 | 426 | Минвата |
| ТК-10 | ТК-12 | воздушная | 1985 | 24.85 | 24.85 | 325 | 325 | ППУ |
| ТК-10 | Клубная,Церковь Рождества Богородицы | канальная | 2002 | 60 | 60 | 45 | 45 | Минвата |
| ТК-100 | Юго-Западный кв-л.,4, | канальная | 1985 | 15 | 15 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-100 | Юго-Западный кв-л.,3, | канальная | 1985 | 2 | 2 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-101 | Юго-Западный кв-л.,7а,Детский сад №32 | канальная | 1985 | 63 | 63 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-101 | ТК-103 | канальная | 2017 | 80 | 80 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-101 | ТК-106 | канальная | 2013 | 121 | 121 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-102 | ТК-101 | канальная | 1985 | 233.8 | 233.8 | 219 | 219 | Минвата |
| ТК-103 | У-22 | канальная | 1985 | 107 | 107 | 219 | 219 | Минвата |
| ТК-103 | Юго-Западный кв-л.,16, | канальная | 2002 | 11.6 | 11.6 | 219 | 219 | Минвата |
| ТК-104 | ТК-105 | канальная | 1985 | 10.4 | 10.4 | 219 | 219 | Минвата |
| ТК-105 | ТК-109 | воздушная | 2015 | 27.1 | 27.1 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-105 | У-28 | канальная | 1985 | 26.3 | 26.3 | 219 | 219 | Минвата |
| ТК-106 | Юго-Западный кв-л.,8, | канальная | 2017 | 12 | 12 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-106 | ТК-107 | канальная | 1985 | 115 | 115 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-106 | Юго-Западный кв-л.,7, | канальная | 1985 | 22.5 | 22.5 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-107 | Юго-Западный кв-л.,2, | канальная | 1985 | 9 | 9 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-107 | ТК-108 | канальная | 1985 | 270 | 270 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-108 | Юго-Западный кв-л.,2а, | канальная | 1985 | 10 | 10 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-109 | У-25 | канальная | 2015 | 20.82 | 20.82 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-109 | ИП Надиров | канальная | 2009 | 8.9 | 8.9 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-11 | ТК-14 | канальная | 1985 | 12 | 12 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-11 | ТК-15 | воздушная | 2018 | 15 | 15 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-110 | У-24 | воздушная | 2015 | 83 | 83 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-110 | Юго-Западный кв-л.,4б,Магазин "Пятерочка" | воздушная | 2015 | 10.1 | 10.1 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-111 | ТК-112 | канальная | 1985 | 23.85 | 23.85 | 159 | 159 | Минвата |
| ТК-111 | ТК-113 | канальная | 1985 | 59 | 59 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-112 | ТК-117 | канальная | 1985 | 84 | 84 | 159 | 159 | Минвата |
| ТК-112 | Совхозная,1а, | канальная | 2010 | 22.9 | 22.9 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-113 | Совхозная,1, | канальная | 2018 | 36 | 36 | 45 | 45 | ППУ |
| ТК-113 | ТК-115 | канальная | 1985 | 5.6 | 5.6 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-114 | Совхозная,7, | канальная | 1985 | 16 | 16 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-114 | Совхозная,3, | канальная | 1985 | 17.7 | 17.7 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-115 | ТК-116 | канальная | 1985 | 238 | 238 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-116 | ТК-114 | канальная | 1985 | 58 | 58 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-117 | ТК-118 | канальная | 1985 | 36 | 36 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-117 | ТК-120 | канальная | 1985 | 39 | 39 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-118 | Гаражи школы №36 | канальная | 1985 | 42 | 42 | 33 | 33 | Минвата |
| ТК-119 | Школьная,20,Школа №37 | канальная | 1985 | 15.7 | 15.7 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-119 | Школьная,20,Школа №37 | канальная | 1985 | 42.5 | 42.5 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-12 | ТК-20 | воздушная | 1985 | 61 | 61 | 325 | 325 | ППУ |
| ТК-12 | ТК-11 | канальная | 2010 | 35 | 35 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-120 | ТК-119 | канальная | 1985 | 34 | 34 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-120 | Школьная,20,Школа №37 | канальная | 1985 | 26.5 | 26.5 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-121 | Юго-Западный кв-л.,15, | воздушная | 2010 | 38 | 38 | 76 | 76 | ППУ |
| ТК-121 | ТК-126 | канальная | 2020 | 45 | 45 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-121 | У-29 | воздушная | 2010 | 10.79 | 10.79 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-122 | ТК-125 | канальная | 2010 | 15.7 | 15.7 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-122 | ТК-121 | канальная | 1985 | 33.5 | 33.5 | 219 | 219 | Минвата |
| ТК-123 | Юго-Западный кв-л.,14, | воздушная | 2010 | 8 | 8 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-123 | ТК-124 | канальная | 1985 | 54 | 54 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-123 | ТК-122 | воздушная | 2013 | 57 | 57 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-124 | Юго-Западный кв-л.,1а,Школа №36 | канальная | 1985 | 18.56 | 18.56 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-124 | ИП Авдиенко | канальная | 1985 | 37 | 37 | 26 | 26 | Минвата |
| ТК-125 | Юго-Западный кв-л.,13, | канальная | 1985 | 24 | 24 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-125 | ИП Шабиев | канальная | 1985 | 7.9 | 7.9 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-126 | Юго-Западный кв-л.,9, | канальная | 1985 | 21 | 21 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-127 | Юго-Западный кв-л.,17, | канальная | 2010 | 40 | 40 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-127 | ТК-130 | канальная | 1985 | 39 | 39 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-127 | ТК-132 | канальная | 2014 | 97 | 97 | 133 | 133 | ППУ |
| ТК-128 | ТК-127 | воздушная | 2010 | 85 | 85 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-128 | Юго-Западный кв-л.,10, | канальная | 2010 | 27 | 27 | 133 | 133 | ППУ |
| ТК-129 | Юго-Западный кв-л.,19, | канальная | 2010 | 41 | 41 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-13 | Центральный кв-л.,4, | воздушная | 2018 | 9.8 | 9.8 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-130 | ТК-129 | канальная | 1985 | 43 | 43 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-130 | Юго-Западный кв-л.,22, | канальная | 2010 | 9.6 | 9.6 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-131 | Юго-Западный кв-л.,12, | канальная | 2014 | 9 | 9 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-132 | ТК-131 | канальная | 2014 | 78 | 78 | 133 | 133 | ППУ |
| ТК-132 | Юго-Западный кв-л.,11, | канальная | 2014 | 15.2 | 15.2 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-14 | ТК-13 | воздушная | 2018 | 44.4 | 44.4 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-15 | У-16 | воздушная | 2018 | 55 | 55 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-15 | Центральный кв-л.,3, | воздушная | 2018 | 7.1 | 7.1 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-16 | ТК-19 | канальная | 1985 | 26.7 | 26.7 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-17 | ТК-18 | воздушная | 2018 | 38 | 38 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-18 | ТК-16 | воздушная | 2010 | 47 | 47 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-18 | Центральный кв-л.,2, | воздушная | 2018 | 6.6 | 6.6 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-19 | Центральный кв-л.,1, | канальная | 1985 | 22.22 | 22.22 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-2 | ТК-31 | канальная | 2010 | 81 | 81 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-2 | ТК-33 | воздушная | 1985 | 100 | 100 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-20 | ТК-21 | воздушная | 1985 | 27.75 | 27.75 | 315 | 315 | ППУ |
| ТК-21 | ТК-22 | воздушная | 1985 | 17.08 | 17.08 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-21 | ТК-95 | канальная | 1985 | 61.8 | 61.8 | 325 | 325 | Минвата |
| ТК-22 | ТК-23 | воздушная | 1985 | 74 | 74 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-23 | ТК-24 | канальная | 1985 | 45.2 | 45.2 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-23 | ТК-30 | канальная | 1985 | 45 | 45 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-24 | ТК-25 | воздушная | 1985 | 13 | 13 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-25 | Клубная,11,пункт полиции №26 | канальная | 1985 | 29 | 29 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-25 | Клубная,11с11, | канальная | 1985 | 37.4 | 37.4 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-25 | ТК-26 | канальная | 1985 | 23.3 | 23.3 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-26 | ТК-27 | канальная | 1985 | 31 | 31 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-27 | ТК-28 | воздушная | 1985 | 18 | 18 | 38 | 38 | Минвата |
| ТК-28 | Клубная,11с11,Лыжная база | воздушная | 1985 | 23.9 | 23.9 | 38 | 38 | Минвата |
| ТК-29 | Старый Храм | канальная | 1985 | 13 | 13 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-29 | Воскресная школа | канальная | 1985 | 23.3 | 23.3 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-3 | ТК-4 | воздушная | 1985 | 94 | 94 | 426 | 426 | Минвата |
| ТК-3 | ТК-94 | воздушная | 1985 | 86 | 86 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-30 | ТК-29 | канальная | 1985 | 26.5 | 26.5 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-30 | Клубная,11,БВК | канальная | 1985 | 23.7 | 23.7 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-31 | Заводская,10,50 | канальная | 1985 | 24 | 24 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-31 | Заводская,10,50 | канальная | 1985 | 50 | 50 | 219 | 219 | Минвата |
| ТК-31 | ТК-32 | канальная | 1985 | 93 | 93 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-32 | Заводская,10,50 | канальная | 1985 | 17.5 | 17.5 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-32 | Заводская,10,50 | канальная | 1985 | 16.1 | 16.1 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-33 | ,,ОООБТС-ГИ, кладовая, гараж | канальная | 1985 | 50 | 50 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-33 | ТК-34 | канальная | 1985 | 8.9 | 8.9 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-33 | ТК-35 | воздушная | 1985 | 22.7 | 22.7 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-34 | ,,гараж ОАО БМЗ | воздушная | 1985 | 5.9 | 5.9 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-34 | ТК-45 | воздушная | 1985 | 109.3 | 109.3 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-35 | ТК-36 | канальная | 1985 | 18.5 | 18.5 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-35 | ТК-39 | канальная | 1985 | 16.2 | 16.2 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-36 | Заводская,2, | канальная | 2020 | 14 | 14 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-36 | ТК-37 | канальная | 1985 | 63 | 63 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-37 | Заводская,9, | канальная | 1985 | 4.4 | 4.4 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-37 | ТК-38 | канальная | 1985 | 28 | 28 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-38 | Заводская,8, | канальная | 1985 | 4.4 | 4.4 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-39 | Заводская,1, | канальная | 1985 | 28 | 28 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-39 | ТК-41 | воздушная | 2019 | 35.6 | 35.6 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-4 | ТК-5 | воздушная | 1985 | 85 | 85 | 426 | 426 | Минвата |
| ТК-4 | транспортный цех ОАО БМЗ | канальная | 1985 | 15.9 | 15.9 | 426 | 426 | Минвата |
| ТК-40 | ТК-42 | канальная | 1985 | 32 | 32 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-40 | Заводская,3, | канальная | 1985 | 18 | 18 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-40 | Заводская,4, | канальная | 2014 | 25.7 | 25.7 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-41 | ТК-40 | воздушная | 2019 | 29.1 | 29.1 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-41 | 60 лет Октября,1А,ООО Балремстрой | канальная | 1985 | 67 | 67 | 76 | 76 | Минвата |
| ТК-42 | Заводская,5, | канальная | 1985 | 16.7 | 16.7 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-42 | ТК-43 | канальная | 2013 | 80 | 80 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-43 | Заводская,6, | канальная | 1985 | 15.8 | 15.8 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-43 | ТК-44 | канальная | 1985 | 25 | 25 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-44 | Заводская,7, | канальная | 1985 | 4.7 | 4.7 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-44 | Заводская,10,Рубин спортзал | канальная | 1985 | 152 | 152 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-45 | ТК-46 | воздушная | 1985 | 10.7 | 10.7 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-45 | ТК-50 | канальная | 1985 | 45 | 45 | 325 | 325 | Минвата |
| ТК-46 | ТК-47 | воздушная | 1985 | 28 | 28 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-47 | ОАО БМЗ склад | канальная | 1985 | 27.8 | 27.8 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-47 | ТК-48 | воздушная | 1985 | 11.4 | 11.4 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-48 | ООО МНПП Инициатива | воздушная | 1985 | 10.2 | 10.2 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-48 | ТК-49 | воздушная | 1985 | 9.4 | 9.4 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-49 | ОАО БМЗ корпос.4 | воздушная | 1985 | 23.3 | 23.3 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-49 | ОАО БМЗ проходная | воздушная | 2009 | 48 | 48 | 57 | 57 | ППУ |
| ТК-5 | Заводская,10,41 | воздушная | 1985 | 20 | 20 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-5 | ТК-6 | воздушная | 1985 | 60 | 60 | 426 | 426 | Минвата |
| ТК-50 | 60 лет Октября,1А,школа греко-римской борьбы | канальная | 1985 | 22.3 | 22.3 | 325 | 325 | Минвата |
| ТК-50 | ТК-51 | канальная | 1985 | 106 | 106 | 325 | 325 | Минвата |
| ТК-51 | ТК-52 | канальная | 2019 | 59 | 59 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-51 | ТК-56 | канальная | 1985 | 9.1 | 9.1 | 325 | 325 | Минвата |
| ТК-52 | 60 лет Октября,1, | канальная | 1985 | 19.7 | 19.7 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-52 | ТК-53 | канальная | 2019 | 61 | 61 | 57 | 57 | ППУ |
| ТК-53 | ТК-54 | канальная | 1985 | 22.5 | 22.5 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-54 | 60 лет Октября,2, | канальная | 1985 | 5.6 | 5.6 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-54 | КНС №1 | канальная | 1985 | 25 | 25 | 21 | 21 | Минвата |
| ТК-55 | ТК-57 | канальная | 2018 | 18 | 18 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-55 | 60 лет Октября,3а, | канальная | 1985 | 14.5 | 14.5 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-56 | ТК-55 | канальная | 2018 | 12.8 | 12.8 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-56 | ТК-58 | канальная | 1985 | 64 | 64 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-57 | 60 лет Октября,3, | канальная | 2019 | 4.6 | 4.6 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-57 | Вокзальная,12а,Детский сад №3 | канальная | 1985 | 180 | 180 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-58 | 60 лет Октября,4, | канальная | 1985 | 20.2 | 20.2 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-58 | 60 лет Октября,4,ИП | канальная | 1985 | 8 | 8 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-58 | ТК-59 | канальная | 1985 | 36 | 36 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-59 | ТК-60 | канальная | 1985 | 38 | 38 | 159 | 159 | Минвата |
| ТК-59 | ТК-62 | канальная | 1985 | 70 | 70 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-59 | ТК-64 | канальная | 2010 | 34 | 34 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-6 | ТК-8 | воздушная | 1985 | 17.55 | 17.55 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-6 | У-1 | канальная | 1985 | 50.5 | 50.5 | 426 | 426 | Минвата |
| ТК-60 | 60 лет Октября,5, | канальная | 1985 | 6.6 | 6.6 | 159 | 159 | Минвата |
| ТК-60 | ТК-61 | канальная | 1985 | 60 | 60 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-61 | 60 лет Октября,9, | канальная | 2020 | 17 | 17 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-62 | 60 лет Октября,7, | канальная | 2014 | 35 | 35 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-62 | ТК-63 | канальная | 1985 | 76 | 76 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-63 | ТК-67 | канальная | 2020 | 33 | 33 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-63 | ТК-72 | воздушная | 2014 | 100 | 100 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-64 | 60 лет Октября,8, | канальная | 1985 | 65 | 65 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-64 | 60 лет Октября,6, | канальная | 1985 | 11.6 | 11.6 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-64 | 60 лет Октября,6А, | канальная | 2009 | 13.8 | 13.8 | 51 | 51 | ППУ |
| ТК-64 | ТК-65 | канальная | 1985 | 40 | 40 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-65 | 60 лет Октября,10, | канальная | 1985 | 5.6 | 5.6 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-65 | 60 лет Октября,10,магазин | канальная | 2010 | 36.5 | 36.5 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-66 | У-17 | воздушная | 2020 | 65.3 | 65.3 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-67 | 60 лет Октября,8а,Детский сад №9 | канальная | 1985 | 68 | 68 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-67 | ТК-66 | канальная | 2020 | 6.8 | 6.8 | 159 | 159 | ППУ |
| ТК-68 | Радужный кв-л,2, | воздушная | 2010 | 18.4 | 18.4 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-69 | ТК-68 | воздушная | 2010 | 63 | 63 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-7 | Северная,5,Пожарное депо | канальная | 1985 | 250 | 250 | 159 | 159 | Минвата |
| ТК-70 | ТК-69 | воздушная | 2010 | 29.83 | 29.83 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-70 | 60 лет Октября,12, | канальная | 1985 | 13.1 | 13.1 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-71 | ТК-70 | воздушная | 2010 | 71 | 71 | 108 | 108 | ППУ |
| ТК-71 | 60 лет Октября,12, | канальная | 1985 | 17.8 | 17.8 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-72 | ТК-73 | воздушная | 2014 | 50 | 50 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-73 | 60 лет Октября,9,маг. "Дикси" | воздушная | 2014 | 4.6 | 4.6 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-73 | ТК-74 | воздушная | 2014 | 31.9 | 31.9 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-74 | Вокзальная,18, | воздушная | 2014 | 5.3 | 5.3 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-74 | ТК-75 | воздушная | 2014 | 63 | 63 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-75 | ТК-76 | канальная | 1985 | 52 | 52 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-75 | ТК-77 | воздушная | 2014 | 10.7 | 10.7 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-76 | Октябрьская,4,Общежитие | канальная | 1985 | 70 | 70 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-76 | Октябрьская,3,мастерская БГПК | канальная | 1985 | 23.4 | 23.4 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-76 | Октябрьская,2,Гуманитарно-правовой техникум | канальная | 1985 | 28.1 | 28.1 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-77 | ТК-78 | воздушная | 2014 | 35 | 35 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-78 | ТК-79 | канальная | 1985 | 15.8 | 15.8 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-79 | У-18 | канальная | 1985 | 26.14 | 26.14 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-79 | У-19 | канальная | 2009 | 36.9 | 36.9 | 45 | 45 | ППУ |
| ТК-8 | ТК-7 | воздушная | 1985 | 282.44 | 282.44 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-8 | ,,проходная ОАО БМЗ | воздушная | 1985 | 6 | 6 | 57 | 57 | ППУ |
| ТК-80 | ,,магазин | канальная | 2010 | 6.6 | 6.6 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-80 | ,,ИП Агаева | канальная | 2010 | 9.3 | 9.3 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-80 | ТК-82 | канальная | 1985 | 61.7 | 61.7 | 259 | 259 | Минвата |
| ТК-81 | ТК-83 | воздушная | 2015 | 61 | 61 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-82 | ТК-81 | канальная | 1985 | 33.1 | 33.1 | 219 | 219 | Минвата |
| ТК-82 | ТК-89 | канальная | 1985 | 85 | 85 | 159 | 159 | Минвата |
| ТК-83 | Вокзальная,15,ДК Юность | канальная | 1985 | 33 | 33 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-83 | Вокзальная,10, | канальная | 1985 | 16.3 | 16.3 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-83 | ТК-84 | воздушная | 2015 | 43 | 43 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-84 | ТК-85 | воздушная | 2010 | 30.5 | 30.5 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-85 | Вокзальная,13, | канальная | 1985 | 30 | 30 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-85 | ТК-86 | воздушная | 2010 | 11.2 | 11.2 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-86 | Вокзальная,11, | канальная | 1985 | 15.6 | 15.6 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-86 | ТК-87 | воздушная | 2010 | 29.7 | 29.7 | 219 | 219 | ППУ |
| ТК-87 | ТК-88 | воздушная | 1985 | 11.15 | 11.15 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-88 | Вокзальная,12, | воздушная | 1985 | 65.84 | 65.84 | 89 | 89 | ППУ |
| ТК-88 | Вокзальная,14, | канальная | 1985 | 22 | 22 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-89 | Вокзальная,9, | канальная | 1985 | 10.3 | 10.3 | 159 | 159 | Минвата |
| ТК-89 | ТК-90 | канальная | 1985 | 62.3 | 62.3 | 159 | 159 | Минвата |
| ТК-9 | У-13 | воздушная | 1985 | 153 | 153 | 325 | 325 | ППУ |
| ТК-9 | Радужный кв-л,3, | канальная | 1985 | 100 | 100 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-90 | Вокзальная,8,Поликлиника | канальная | 1985 | 58 | 58 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-91 | ,,ОАО БМЗ корпос.4 | воздушная | 1985 | 76 | 76 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-91 | ,,ИП Данилов | воздушная | 1985 | 65 | 65 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-92 | ТК-91 | воздушная | 1985 | 28.19 | 28.19 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-92 | ,,ООО БВК станция обезжелезования | канальная | 2018 | 48 | 48 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-93 | ТК-92 | воздушная | 1985 | 11.67 | 11.67 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-94 | ТК-93 | воздушная | 1985 | 11.49 | 11.49 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-94 | ,,ООО БВК станция 2 подъема | воздушная | 1985 | 30 | 30 | 57 | 57 | Минвата |
| ТК-95 | ТК-96 | канальная | 2016 | 38 | 38 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-95 | ТК-102 | канальная | 1985 | 66.19 | 66.19 | 219 | 219 | Минвата |
| ТК-96 | Юго-Западный кв-л.,6а,Магазин Пятерочка | канальная | 1985 | 20 | 20 | 26 | 26 | Минвата |
| ТК-96 | У-20 | канальная | 2016 | 96 | 96 | 259 | 259 | ППУ |
| ТК-97 | Юго-Западный кв-л.,6, | канальная | 2001 | 25 | 25 | 89 | 89 | Минвата |
| ТК-98 | ТК-99 | канальная | 1985 | 84 | 84 | 133 | 133 | Минвата |
| ТК-99 | ТК-100 | канальная | 1985 | 94 | 94 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-99 | Юго-Западный кв-л.,5, | канальная | 1985 | 82 | 82 | 108 | 108 | Минвата |
| ТК-99 | Юго-Западный кв-л.,4а,Фестлент | канальная | 2010 | 26 | 26 | 27 | 27 | ППУ |
| У-1 | У-2 | воздушная | 1985 | 75 | 75 | 325 | 325 | Минвата |
| У-10 | У-11 | канальная | 1985 | 15.36 | 15.36 | 325 | 325 | Минвата |
| У-11 | У-12 | воздушная | 1985 | 100 | 100 | 325 | 325 | ППУ |
| У-12 | ТК-9 | воздушная | 1985 | 50 | 50 | 325 | 325 | ППУ |
| У-13 | У-14 | канальная | 1985 | 15.7 | 15.7 | 325 | 325 | Минвата |
| У-14 | ТК-10 | воздушная | 1985 | 57 | 57 | 325 | 325 | ППУ |
| У-15 | ТК-17 | воздушная | 2018 | 12.07 | 12.07 | 108 | 108 | ППУ |
| У-16 | У-15 | канальная | 1985 | 9.93 | 9.93 | 108 | 108 | Минвата |
| У-17 | ТК-71 | воздушная | 2010 | 27.56 | 27.56 | 108 | 108 | ППУ |
| У-17 | ,,Споркомплекс | канальная | 2017 | 160 | 160 | 89 | 89 | ППУ |
| У-18 | ТК-80 | канальная | 1985 | 12.55 | 12.55 | 259 | 259 | Минвата |
| У-18 | ,,ИП Агаева | канальная | 1985 | 13.1 | 13.1 | 259 | 259 | Минвата |
| У-19 | Вокзальная,17, | канальная | 2009 | 16.6 | 16.6 | 45 | 45 | ППУ |
| У-19 | Вокзальная,16, | канальная | 2009 | 41.7 | 41.7 | 45 | 45 | ППУ |
| У-2 | У-3 | канальная | 1985 | 11.4 | 11.4 | 325 | 325 | Минвата |
| У-20 | У-21 | канальная | 2016 | 70 | 70 | 259 | 259 | ППУ |
| У-20 | ТК-97 | канальная | 2016 | 6.8 | 6.8 | 89 | 89 | ППУ |
| У-21 | ТК-101 | канальная | 2016 | 66 | 66 | 259 | 259 | ППУ |
| У-21 | ТК-98 | канальная | 1985 | 8.19 | 8.19 | 133 | 133 | Минвата |
| У-22 | У-23 | воздушная | 2015 | 29.22 | 29.22 | 76 | 76 | ППУ |
| У-22 | ТК-104 | канальная | 2019 | 16.5 | 16.5 | 219 | 219 | ППУ |
| У-23 | Юго-Западный кв-л.,1, | воздушная | 2015 | 41.77 | 41.77 | 76 | 76 | ППУ |
| У-23 | ,,ООО Ной | воздушная | 2010 | 3 | 3 | 25 | 25 | ППУ |
| У-24 | У-26 | канальная | 1985 | 35.48 | 35.48 | 159 | 159 | Минвата |
| У-25 | ТК-110 | воздушная | 2010 | 21.68 | 21.68 | 159 | 159 | ППУ |
| У-25 | ,,ИП Сорокин | канальная | 2009 | 5.8 | 5.8 | 159 | 159 | ППУ |
| У-26 | У-27 | канальная | 1985 | 24.51 | 24.51 | 159 | 159 | Минвата |
| У-26 | Школьная,16, | канальная | 2013 | 38.2 | 38.2 | 159 | 159 | ППУ |
| У-27 | ТК-111 | канальная | 1985 | 11.04 | 11.04 | 159 | 159 | Минвата |
| У-27 | Школьная,16а, | канальная | 2019 | 3.1 | 3.1 | 159 | 159 | ППУ |
| У-28 | ТК-123 | воздушная | 2013 | 13.6 | 13.6 | 219 | 219 | ППУ |
| У-29 | ТК-128 | воздушная | 2010 | 8.53 | 8.53 | 219 | 219 | ППУ |
| У-29 | Юго-Западный кв-л.,18, | воздушная | 2010 | 8 | 8 | 89 | 89 | ППУ |
| У-3 | У-4 | воздушная | 1985 | 90 | 90 | 325 | 325 | Минвата |
| У-4 | У-5 | канальная | 1985 | 12.64 | 12.64 | 325 | 325 | Минвата |
| У-5 | У-6 | воздушная | 1985 | 120 | 120 | 325 | 325 | Минвата |
| У-6 | У-7 | канальная | 1985 | 16.93 | 16.93 | 325 | 325 | Минвата |
| У-7 | У-8 | воздушная | 1985 | 117 | 117 | 325 | 325 | Минвата |
| У-8 | У-9 | канальная | 1985 | 7.85 | 7.85 | 325 | 325 | Минвата |
| У-9 | У-10 | воздушная | 1985 | 140 | 140 | 325 | 325 | Минвата |

Рисунок 1.3.2.1 – Схема тепловых сетей котельной пос. Балакирево

## 1.3.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

На территории муниципального образования поселок Балакирево теплоснабжение потребителей осуществляется по температурному графику 95/70⁰С.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сеть представлен в таблицах 1.2.5.2.

Таблица 1.3.5.1 – Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| № п.п. | Наименование тепловой сети | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Температурный график теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха,0С | Обоснованность применяемого графика регулирования отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от котельной пос. Балакирево (ул. Заводская) | центральный качественный | отопление - 95/70⁰С ГВС- 65⁰С | ввиду применения зависимой схемы присоединения систем потребителей к тепловой сети без элеваторных узлов и отсутствия теплообменников на ГВС у потребителей |

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории муниципального образования согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе.

## 1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети должны соответствовать утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Контроль за соблюдением температурных режимов должен осуществляться с помощью применения термометров и датчиков термопар на коллекторах котельных муниципального образования поселок Балакирево.

## 1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей поселок Балакирево Александровского района, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном режиме.

Тепловые и гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха, которая составляет величину tн. =-27 ºС.

Так же учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке теплоносителя при среднеотопительной температуре грунта +5 ºС.

Далее приводятся пьезометрические графики участков сетей при напорах, определенных в рамках работ по проведению наладки участков тепловых сетей пос. Балакирево.

Таблица 1.3.7.1 – Напорные характеристики объектов теплоснабжения

| Наименование источника | Система централизованного отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напор в подающем трубопроводе, кгс/см ² | Напор в обратном трубопроводе, кгс/см ² |
| Котельная пос. Балакирево | 6,2 | 3,2 |

Пьезометрические графики тепловых сетей от котельной пос. Балакирево

Рисунок 1.3.7.1 – График потерь давления от котельной пос. Балакирево до ул. Вокзальная,8,Поликлиника

Рисунок 1.3.7.2 – График потерь давления от котельной пос. Балакирево до ул. Юго-Западный кв-л.,19

## 1.3.8 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Согласно данным теплоснабжающей организации, количество отказов и восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не выходят за рамки нормативных значений (таблица 1.3.8.1).

Таблица 1.3.8.1 – Данные по отказам (инцидентам) на участках тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения | Количество ремонтов и инцидентов на тепловых сетях |  |  | Средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. | Причина (ы) повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Тепловые сети пос. Балакирево | 28 | 11 | 20 | 3,3 | - Коррозионный износ тепловых сетей - Выполнение плановых ремонтов на участках сетей |

Аварийно-восстановительные работы выполняются в установленные нормами сроки.

## 1.3.9 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется рисунок ремонтных работ по устранению дефектов.

1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

1.3. Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях.

1.4. Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

2.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

2.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

2.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

2.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающей организаций.

## 1.3.10 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

## 1.3.11 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии от источников теплоснабжения и транспортируемой по тепловым сетям теплоснабжающей организации пос. Балакирево представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.11 – Нормативы технологических потерь и теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Нормативные потери и затраты теплоносителя, куб.м./год | Нормативные потери и затраты теплоэнергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево | 23,340 | 14 834 |

## 1.3.12 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 1.3.12.1.

Таблица 1.3.12.1 – Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Объем фактических потерь тепловой энергии при её передаче, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | 14 834 | 16 853 | 19 925 |

Информация о фактических потерях теплоносителя при передаче тепловой энергии представлены в часть 1.7 главы 1 Обосновывающих материалов.

## 1.3.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По данным, полученным от теплоснабжающей организации предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей, не выдавались (таблица 1.3.13).

Таблица 1.3.13 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

| по состоянию на 01.09.2023 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование тепловой сети | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результат их исполнения |  |  |  |
|  |  | участок (от __до __) | да/нет; дата, № | наименование надзорного органа | результат исполнения |
| 1 | Тепловые сети от котельной пос. Балакирево (ул. Заводская) | - | нет | - | - |

## 1.3.14 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подключение потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования поселок Балакирево Александровского района, к централизованной системе теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в котельной. Тепловые сети выполнены по четырехтрубной схеме.

Абонентские вводы предусматривают размещение запорной арматуры, а также систем учета тепловой энергии и контроля параметров теплоносителя.

Информация о типах присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлена в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1 – Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей

| Наименование участка системы теплоснабжения | Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям |  |
| --- | --- | --- |
|  | Система отопления | Система горячего водоснабжения |
| Тепловые сети пос. Балакирево | закрытая, прямая зависимая | закрытая (из сетей горячего водоснабжения) |

## 1.3.15 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Информация о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей, подключенных к тепловым сетям единой теплоснабжающей организации представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.3.15.1 – Информация о наличии ОДПУ у потребителей (юридических лиц) тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям котельной муниципального образования

| № п/п | Адрес потребителя | Наличие общедомового прибора учёта |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Балакиревские тепловые сети» (пос. Балакирево, ул. Заводская, д.10) |  |  |
| 1 | Администрация | нет |
| 2 | МКУ "ДЖН" | нет |
| 3 | МКУ ФСК "Рубин" – стадион / зал | да / да |
| 4 | МКУ ФСК "Рубин" - ФОК | да |
| 5 | МБОУ СОШ №36 | да |
| 6 | МБОУ ООШ №37 | да |
| 7 | МБДОУ ЦРР д/с 3 | да |
| 8 | МБДОУ д/с №9 | да |
| 9 | МБДОУ д/с №32 | да |
| 10 | МБУДО "АРДШИ им. Зубова" | да |
| 11 | МБУДО "АРДЮСШ" | да |
| 12 | ГБУЗ ВО "АРБ" (поликлиника) | да |
| 13 | ГБУЗ ВО "АРБ" (стационар) | нет |
| 14 | ОМВД | нет |
| 15 | ГБПОУ ВО АППК | да |
| 16 | ГБУСО ВО "БПНИ" | да |
| 17 | МБКДУ ДК "Юность" | да |
| 18 | ФГКУ "2 ОФИС по ВО" | нет |
| 19 | УМВД по ВО | нет |
| 20 | ООО Аптека №1 | нет |
| 21 | ООО АРФмуниципальное образование | нет |
| 22 | Сбербанк России | нет |
| 23 | ФГУП Почта России | нет |
| 24 | ИП Чемезова (м-н Пятерочка) | да |
| 25 | Приход Рождества | да |
| 26 | ИП Шабиев | нет |
| 27 | ООО "Супермаркет" | нет |
| 28 | ООО "Фестлент | нет |
| 29 | ИП Сорокин | нет |
| 30 | ИП Настоящев | нет |
| 31 | ЧЛ Ларина | да |
| 32 | ИП Тихомирова | нет |
| 33 | ИП Савина | нет |
| 34 | ИП Балакирев | нет |
| 35 | ИП Арутюнян | нет |
| 36 | ИП Погосов | нет |
| 37 | ЧЛ Авдиенко | да |
| 38 | ООО "Балремстрой" | да |
| 39 | ПАО МРСК Центра и Приволжья | нет |
| 40 | ПАО Владимирэнергосбыт | нет |
| 41 | ООО МНПП Инициатива | да |
| 42 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость | да |
| 43 | ИП Агаева Р.А. | нет |
| 44 | ИП Чугай И.И. | нет |
| 45 | ОАО "РЖД" | да |
| 46 | ОАО "РЖД" (квартира) | нет |
| 47 | АО Дикси Юг | нет |
| 48 | ООО Ирий | нет |
| 49 | ООО Агроторг | нет |
| 50 | ООО НПП Инпромком | да |
| 51 | ООО Биохим-Трейд | да |
| 52 | ИП Данилов | да |
| 53 | ОАО "БМЗ" | да |
| 54 | ООО "БВК" | нет |
| 55 | ЧЛ Надиров | да |
| 56 | ЧЛ Земсков | да |

По состоянию на 01.09.2023 года на территории муниципального образования к системе централизованного теплоснабжения подключено 58 многоквартирных домов. Общедомовые приборы учета тепла установлена на 35 МКД, что составляет 60% от общего количества домов или 78% от отапливаемой жилой площади.

При отсутствии установленных приборов учета, оплата поставленной тепловой энергии и горячую воду осуществляется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг (части 1.5.4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения).

## 1.3.16 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

ООО «Балакиревские тепловые сети»  укомплектовано эксплуатационной диспетчерской и аварийной службой. Диспетчерская служба работает ежедневно в круглосуточном режиме.

Информация по диспетчерским службам теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.16 – Информация по работе диспетчерских служб теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наличие диспетчерской службы теплоснабжающей организации | Использование средств автоматизации, телемеханизации при работе диспетчерской службы | Наличие замечаний к работе диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 01.09.2023 год |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Балакиревские тепловые сети» | да | Источник работает в ручном режиме с постоянно обслуживающим персоналом. Техническая возможность полной автоматизации существующего оборудования котельных отсутствует | отсутствуют |

## 1.3.17 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Ежегодно в рамках подготовки к прохождению отопительного периода на территории поселка Балакирево готовится центральный тепловой пункт. В течение отопительного периода ЦТП находится в резерве и готов к переводу в рабочий режим в случае необходимости поддержания давления в сети для потребителей.

## 1.3.18 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

По данным полученным от теплоснабжающей организации на котельной установлена защитная автоматика. Специальных устройств для защиты тепловых сетей от превышения давления в системе теплоснабжения пос. Балакирево не предусмотрено

## 1.3.19 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По состоянию на 01.06.2023 года на территории муниципального образования поселок Балакирево бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

## 1.3.20 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Информация о значениях энергетических характеристик тепловых сетей ресурсоснабжающей организацией не представлена.

# 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Сведения по зонам действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования поселок Балакирево

| Наименование источников | Графическое отображение | Реестр потребителей |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование поселок Балакирево |  |  |
| Котельная пос. Балакирево ул. Заводская |  | Воскресная школа, Гаражи школы №36, ИП Авдиенко, ИП Агаева, ИП Агаева, ИП Данилов, ИП Надиров, ИП Сорокин, ИП Шабиев, КНС №1, ОАО БМЗ корпос.4, ОАО БМЗ проходная, ОАО БМЗ склад, ООО БВК станция 2 подъема, ООО БВК станция обезжелезования, ООО МНПП Инициатива, ООО Ной, ОООБТС-ГИ, кладовая, гараж, Споркомплекс, Старый Храм, гараж ОАО БМЗ, магазин, проходная ОАО БМЗ, транспортный цех ОАО БМЗ 60 лет Октября,1, 60 лет Октября,10, 60 лет Октября,10,магазин, 60 лет Октября,12, 60 лет Октября,1А, 60 лет Октября,2, 60 лет Октября,3, 60 лет Октября,3а, 60 лет Октября,4, 60 лет Октября,5, 60 лет Октября,6, 60 лет Октября,6А, 60 лет Октября,7, 60 лет Октября,8, 60 лет Октября,8а,Детский сад №9 60 лет Октября,9, Вокзальная,10, Вокзальная,11, Вокзальная,12, Вокзальная,12а,Детский сад №3, Вокзальная,13, Вокзальная,14, Вокзальная,15,ДК Юность, Вокзальная,16, Вокзальная,17, Вокзальная,18, Вокзальная,8,Поликлиника, Вокзальная,9, Заводская,1, Заводская,10, Заводская,2, Заводская,3, Заводская,4, Заводская,5, Заводская,6, Заводская,7, Заводская,8, Заводская,9, Клубная,Церковь Рождества Богородицы, Клубная,11, Октябрьская,2,Гуманитарно-правовой техникум Октябрьская,3,мастерская БГПК Октябрьская,4,Общежитие Радужный кв-л,2, Радужный кв-л,3, Северная,5,Пожарное депо Совхозная,1, Совхозная,1а, Совхозная,3, Совхозная,7, Центральный кв-л.,1, Центральный кв-л.,2, Центральный кв-л.,3, Центральный кв-л.,4, Школьная,16, Школьная,16а, Школьная,20,Школа №37 Юго-Западный кв-л.,1, Юго-Западный кв-л.,10, Юго-Западный кв-л.,11, Юго-Западный кв-л.,12, Юго-Западный кв-л.,13, Юго-Западный кв-л.,14, Юго-Западный кв-л.,15, Юго-Западный кв-л.,16, Юго-Западный кв-л.,17, Юго-Западный кв-л.,18, Юго-Западный кв-л.,19, Юго-Западный кв-л.,1а,Школа №36 Юго-Западный кв-л.,2, Юго-Западный кв-л.,22, Юго-Западный кв-л.,2а, Юго-Западный кв-л.,3, Юго-Западный кв-л.,4, Юго-Западный кв-л.,4а,Фестлент Юго-Западный кв-л.,4б,Магазин "Пятерочка", Юго-Западный кв-л.,5, Юго-Западный кв-л.,6, Юго-Западный кв-л.,6а,Магазин Пятерочка Юго-Западный кв-л.,7, Юго-Западный кв-л.,7а,Детский сад №32, Юго-Западный кв-л.,8, Юго-Западный кв-л.,9, |

# 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

## 1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Тепловые нагрузки потребителей, обслуживаемых котельными, в зонировании по тепловым районам муниципального образования приведена в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Присоединенная нагрузка потребителей по тепловым районам

| Наименование теплового района | Наименование источников теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Тепловой район №1 | Котельная пос. Балакирево (ул. Заводская, д.10) | 22,131 |

Рисунок 1.5.1 – Тепловые районы муниципального образования

В качестве расчетного элемента территориального деления используется кадастровый квартал. Величина подключенных тепловых нагрузок в расчетных элементах территориального деления представлена в таблице 1.5.1.2.

Таблица 1.5.1.2 - Тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления

| Кадастровый квартал | Площадь, га | Тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС ср | Итого |
| пос. Балакирево |  |  |  |  |
| 33:01:001801 | 100,5 | 4,541 | 0,2038 | 4,7448 |
| 33:01:001802 | 43,3 | 7,583 | 1,429 | 9,012 |
| 33:01:001807 | 43 | 0,486 | 0,0224 | 0,5084 |
| 33:01:001808 | 84 | 6,341 | 1,3908 | 7,7318 |
| 33:01:001809 | 85 | 0,134 | 0 | 0,134 |

## 1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

По состоянию на 2023 год подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 22,131 Гкал/час.

В таблице ниже приведена информация о расчетных тепловых нагрузках системы теплоснабжения пос. Балакирево.

Таблица 1.5.2.1 – Информация о расчетных тепловых нагрузках источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Отопление | ГВС |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево, в т.ч.: | 22,131 | 19,085 | 3,046 |

## 1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что изменение параметров объектов капитального строительства является реконструкцией. Сводом правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003, принятым Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 №153 комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) определяется как реконструкция здания. Таким образом, установка индивидуальных источников отопления в уже введенных в эксплуатацию жилых домах может осуществляться только путем реконструкции всего многоквартирного дома, а не посредством переустройства (перепланировки) отдельных жилых помещений.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором планируется строительство или расположен планируемый к реконструкции объект капитального строительства.

В соответствии с подпунктом 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на реконструкцию, включает решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством. В связи с демонтажем внутридомовой централизованной системы теплоснабжения при переходе на индивидуальные источники тепловой энергии происходит уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, поэтому для проведения реконструкции в соответствии с частью 3 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, необходимо согласие всех без исключения собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

Пункт 15 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещает переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

По состоянию на 01 сентября 2023 года предложения граждан по внесению изменений в схему теплоснабжения муниципального образования в части перехода на индивидуальные источники тепловой энергии не поступали.

Предложения единой теплоснабжающей организации ООО «Балакиревские тепловые сети» по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения приведены в разделе 7.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Информация о фактическом объем отпуске тепловой энергии представлено в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4 – Фактические значения потребления тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
|  | На отопление и вентиляцию | На ГВС | На отопление и вентиляцию | На ГВС | На отопление и вентиляцию | На ГВС |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | 32 816,35 | 8 447,26 | 35 563,53 | 8 233,01 | 31 874,59 | 7 992,30 |

## 1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для населения утверждены постановлением Департамента цен и тарифов Владимирской области от 10.12.2019 г. №47/1.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для населения утверждены постановлением администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 984.

Ниже в таблицах приведены нормативы отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения и при отсутствии приборов учета.

Таблица 1.5.4.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома (этажность) | Метод определения | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |  |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноэтажные | расчётный |  | 0,0460 |  | 0,0460 |  | 0,0460 |
| 2-этажные | аналогов |  | 0,0326 |  | 0,0326 |  | 0,0326 |
| 3 - 4-этажные | расчётный |  | 0,0285 |  | 0,0285 |  | 0,0285 |
| 5 - 9-этажные | расчётный |  | 0,0239 |  | 0,0239 |  | 0,0239 |
| 10-этажные | расчётный |  | 0,0226 |  | 0,0226 |  | 0,0226 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноэтажные | расчётный |  | 0,0208 |  | 0,0208 |  | 0,0208 |
| 2-этажные | расчётный |  | 0,0170 |  | 0,0170 |  | 0,0170 |
| 3-этажные | расчётный |  | 0,0159 |  | 0,0159 |  | 0,0159 |
| 4 - 5-этажные | расчётный |  | 0,0135 |  | 0,0135 |  | 0,0135 |
| 6 - 7-этажные | расчётный |  | 0,0126 |  | 0,0126 |  | 0,0126 |

Таблица 1.5.5.2 - Нормативы потребления коммунальной услуги горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях

| N п/п | Категория жилых помещений | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по горячему водоснабжению | Величина норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м/чел./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | 3,12 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчётный | 3,18 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчётный | 3,23 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | 1,64 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчётный | 1,21 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчётный | 2,57 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | 3,12 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 -1550 мм с душем | расчётный | 3,18 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 -1700 мм с душем | расчётный | 3,23 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | 1,64 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчётный | 2,57 |

## 1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения от котельной муниципального образования поселок Балакирево представлены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.6.1 – Информация о расчетных тепловых нагрузках потребителей

| Адрес объекта | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Отопление | ГВС |
| Воскресная школа | 0,0148 | 0,0148 | ― |
| Гаражи школы №36 | 0,0071 | 0,0071 | ― |
| ИП Авдиенко | 0,0059 | 0,0059 | ― |
| ИП Агаева | 0,0067 | 0,0028 | 0,0039 |
| ИП Агаева | 0,0067 | 0,0067 | ― |
| ИП Данилов | 0,3148 | 0,3148 | ― |
| ИП Надиров | 0,0743 | 0,0019 | 0,0724 |
| ИП Сорокин | 0,0593 | 0,0593 | ― |
| ИП Шабиев | 0,0126 | 0,0087 | 0,0039 |
| КНС №1 | 0,0352 | 0,0352 | ― |
| ОАО БМЗ корпос.4 | 0,6269 | 0,6269 | ― |
| ОАО БМЗ корпос.4 | 0,5598 | 0,5598 | ― |
| ОАО БМЗ проходная | 0,0558 | 0,0558 | ― |
| ОАО БМЗ склад | 0,0136 | 0,0136 | ― |
| ООО БВК станция 2 подъема | 0,0289 | 0,0289 | ― |
| ООО БВК станция обезжелезования | 0,0273 | 0,0273 | ― |
| ООО МНПП Инициатива | 0,0752 | 0,0741 | 0,0011 |
| ООО Ной | 0,0047 | 0,0047 | ― |
| ООО БТС-ГИ, кладовая, гараж | 0,1001 | 0,1001 | ― |
| Споркомплекс | 0,3487 | 0,3487 | ― |
| Старый Храм | 0,0113 | 0,0113 | ― |
| гараж ОАО БМЗ | 0,0105 | 0,0105 | ― |
| магазин | 0,0018 | 0,0018 | ― |
| проходная ОАО БМЗ | 0,0006 | 0,0006 | ― |
| транспортный цех ОАО БМЗ | 0,0752 | 0,0752 | ― |
| 60 лет Октября,1, | 0,172 | 0,1453 | 0,0267 |
| 60 лет Октября,10, | 0,272 | 0,231 | 0,041 |
| 60 лет Октября,10,магазин | 0,0053 | 0,0053 | ― |
| 60 лет Октября,12 | 0,3611 | 0,2594 | 0,1017 |
| 60 лет Октября,12 | 0,2594 | 0,2594 | ― |
| 60 лет Октября,1А,ООО Балремстрой | 0,1485 | 0,1175 | 0,031 |
| 60 лет Октября,1А,школа греко-римской борьбы | 0,0519 | 0,0519 | ― |
| 60 лет Октября,2 | 0,1794 | 0,1483 | 0,0311 |
| 60 лет Октября,3 | 0,4233 | 0,3421 | 0,0812 |
| 60 лет Октября,3а | 0,0186 | 0,0134 | 0,0052 |
| 60 лет Октября,4 | 0,4263 | 0,3447 | 0,0816 |
| 60 лет Октября,4,ИП | 0,0246 | 0,0238 | 0,0008 |
| 60 лет Октября,5 | 0,4357 | 0,3701 | 0,0656 |
| 60 лет Октября,6 | 0,1266 | 0,1081 | 0,0185 |
| 60 лет Октября,6А | 0,0089 | 0,0089 | ― |
| 60 лет Октября,7 | 0,3261 | 0,2693 | 0,0568 |
| 60 лет Октября,8 | 0,1975 | 0,1716 | 0,0259 |
| 60 лет Октября,8а,Детский сад №9 | 0,1357 | 0,1051 | 0,0306 |
| 60 лет Октября,9 | 0,4047 | 0,3015 | 0,1032 |
| 60 лет Октября,9,маг. "Дикси" | 0,022 | 0,022 | ― |
| Вокзальная,10 | 0,4367 | 0,3877 | 0,049 |
| Вокзальная,11 | 0,344 | 0,2716 | 0,0724 |
| Вокзальная,12 | 0,3652 | 0,2905 | 0,0747 |
| Вокзальная,12а,Детский сад №3 | 0,1989 | 0,1718 | 0,0271 |
| Вокзальная,13 | 0,4071 | 0,332 | 0,0751 |
| Вокзальная,14 | 0,378 | 0,3056 | 0,0724 |
| Вокзальная,15,ДК Юность | 0,2053 | 0,2053 | ― |
| Вокзальная,16 | 0,041 | 0,0391 | 0,0019 |
| Вокзальная,17 | 0,0411 | 0,0391 | 0,002 |
| Вокзальная,18 | 0,0069 | 0,0069 | ― |
| Вокзальная,8,Поликлиника | 0,1583 | 0,1485 | 0,0098 |
| Вокзальная,9 | 0,4514 | 0,4379 | 0,0135 |
| Заводская,1 | 0,0523 | 0,0439 | 0,0084 |
| Заводская,10,41 | 0,3191 | 0,3191 | ― |
| Заводская,10,50 | 0,1964 | 0,1964 | ― |
| Заводская,10,50 | 0,2516 | 0,2516 | ― |
| Заводская,10,50 | 0,356 | 0,356 | ― |
| Заводская,10,50 | 0,1258 | 0,1258 | ― |
| Заводская,10,Рубин спортзал | 0,0179 | 0,0171 | 0,0008 |
| Заводская,2 | 0,05 | 0,0444 | 0,0056 |
| Заводская,3 | 0,0514 | 0,0447 | 0,0067 |
| Заводская,4 | 0,0561 | 0,0456 | 0,0105 |
| Заводская,5 | 0,1016 | 0,0872 | 0,0144 |
| Заводская,6 | 0,1045 | 0,0924 | 0,0121 |
| Заводская,7 | 0,1146 | 0,0997 | 0,0149 |
| Заводская,8 | 0,1187 | 0,0999 | 0,0188 |
| Заводская,9 | 0,1236 | 0,1019 | 0,0217 |
| Клубная,Церковь Рождества Богородицы | 0,0285 | 0,0285 | ― |
| Клубная,11,БВК | 0,0136 | 0,0136 | ― |
| Клубная,11,пункт полиции №26 | 0,0454 | 0,0454 | ― |
| Клубная,11с11 | 0,0027 | 0,0027 | ― |
| Клубная,11с11,Лыжная база | 0,0182 | 0,0182 | ― |
| Октябрьская,2,Гуманитарно-правовой техникум | 0,138 | 0,111 | 0,027 |
| Октябрьская,3,мастерская БГПК | 0,031 | 0,031 | ― |
| Октябрьская,4,Общежитие | 0,1606 | 0,1606 | ― |
| Радужный кв-л,2 | 0,2699 | 0,2299 | 0,04 |
| Радужный кв-л,3 | 0,4372 | 0,3572 | 0,08 |
| Северная,5,Пожарное депо | 0,0789 | 0,0789 | ― |
| Совхозная,1 | 0,065 | 0,0531 | 0,0119 |
| Совхозная,1а | 0,0116 | 0,0116 | ― |
| Совхозная,3 | 0,0538 | 0,0538 | ― |
| Совхозная,7 | 0,0891 | 0,0797 | 0,0094 |
| Центральный кв-л.,1 | 0,2356 | 0,1983 | 0,0373 |
| Центральный кв-л.,2 | 0,3499 | 0,2727 | 0,0772 |
| Центральный кв-л.,3 | 0,2421 | 0,1931 | 0,049 |
| Центральный кв-л.,4 | 0,2507 | 0,1977 | 0,053 |
| Школьная,16 | 0,01 | 0,01 | ― |
| Школьная,16а | 0,0061 | 0,005 | 0,0011 |
| Школьная,20,Школа №37 | 0,2661 | 0,2661 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,1 | 0,4194 | 0,3345 | 0,0849 |
| Юго-Западный кв-л.,10 | 0,3591 | 0,2892 | 0,0699 |
| Юго-Западный кв-л.,11 | 0,4261 | 0,3343 | 0,0918 |
| Юго-Западный кв-л.,12 | 0,3527 | 0,2869 | 0,0658 |
| Юго-Западный кв-л.,13 | 0,3219 | 0,2645 | 0,0574 |
| Юго-Западный кв-л.,14 | 0,301 | 0,301 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,15 | 0,2865 | 0,2346 | 0,0519 |
| Юго-Западный кв-л.,16 | 0,2912 | 0,2319 | 0,0593 |
| Юго-Западный кв-л.,17 | 0,2846 | 0,2297 | 0,0549 |
| Юго-Западный кв-л.,18 | 0,2869 | 0,2269 | 0,06 |
| Юго-Западный кв-л.,19 | 0,2802 | 0,2224 | 0,0578 |
| Юго-Западный кв-л.,1а,Школа №36 | 0,5317 | 0,4899 | 0,0418 |
| Юго-Западный кв-л.,2 | 0,3456 | 0,2776 | 0,068 |
| Юго-Западный кв-л.,22 | 0,2941 | 0,2334 | 0,0607 |
| Юго-Западный кв-л.,2а | 0,0517 | 0,0517 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,3 | 0,2816 | 0,2267 | 0,0549 |
| Юго-Западный кв-л.,4 | 0,287 | 0,2266 | 0,0604 |
| Юго-Западный кв-л.,4а,Фестлент | 0,0023 | 0,0023 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,4б,Магазин "Пятерочка" | 0,1186 | 0,1179 | 0,0007 |
| Юго-Западный кв-л.,5 | 0,2849 | 0,2066 | 0,0783 |
| Юго-Западный кв-л.,6 | 0,3772 | 0,315 | 0,0622 |
| Юго-Западный кв-л.,6а,Магазин Пятерочка | 0,0358 | 0,0358 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,7 | 0,3907 | 0,3139 | 0,0768 |
| Юго-Западный кв-л.,7а,Детский сад №32 | 0,2421 | 0,1853 | 0,0568 |
| Юго-Западный кв-л.,8 | 0,3561 | 0,2844 | 0,0717 |
| Юго-Западный кв-л.,9 | 0,4179 | 0,3374 | 0,0805 |

# 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

## 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии обеспечивающих теплоснабжение потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 1.6.1.1 - Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери тепловой энергии, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | 42,99 | 42,99 | 42,36 | 22,13 | 11,06 | 9,17 |

## 1.6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю произведен на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

Качественная картина гидравлических режимов представлена на рисунке 1.6.2.1.

На рисунках видно, что участки теплопроводов, окрашенные в зеленый цвет, являются нормальнопроводящими (удельные потери до 15 мм/м), окрашенные в красный цвет - с повышенными гидравлическими потерями (удельные потери от 15 до 35 мм/м) и в коричневый цвет – с недопустимыми потерями (от 35 и выше мм/м).

Табличные результаты гидравлического расчета участков тепловых сетей представлены в разделе 3.4 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Рисунок 1.6.2.1 – Результат расчета гидравлических потерь в тепловых сетях котельной

## 1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в системах теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево отсутствует.

## 1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возникновение резервов тепловой мощности нетто связано в первую очередь с падением спроса на теплоту и переходом на индивидуальные источники теплоснабжения.

Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена ниже в таблице 1.6.4.1

Таблица 1.6.4.1 - Сведения по возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | 9,17 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |

# 1.7. Балансы теплоносителя

## 1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В качестве исходной воды для приготовления химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей отопительной котельной поселок Балакирево Александровского района используется вода из централизованной системы водоснабжения.

Фактический баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зонах действия источника теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево приведен в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1 - Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 35 | 35 | 35 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 9,52 | 8,06 | 8,55 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 15,45 | 14,96 | 14,41 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 15,74 | 15,74 | 13,74 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 19,26 | 19,26 | 21,26 |
| Доля резерва, % | 55,03 | 55,03 | 60,74 |

Информация об оборудовании химводоподготовки котельной муниципального образования приведена в таблице 1.7.1.2.

Таблица 1.7.1.2 – Информация о системах химводоподготовки котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Тип ХВО | Тип деаэратора |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") |  |  |
| Котельная пос. Балакирево (ООО «Балакиревские тепловые сети») | две установки I ступени и две установки II ступени Nа-катионирования | Деаэратор ДСА-50, деаэратор ДСА-25 |

## 1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.22) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления.

Расход теплоносителя, необходимый для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в аварийном режиме, приведен в таблице 1.7.1.1.

В таблице 1.7.2.1 представлена информация об объемах воды, расходуемых теплоснабжающей организацией на подпитку тепловых сетей и отпуск горячего водоснабжения потребителям.

Годовой объем потребления воды на подпитку котельных и тепловых сетей в 2022 году составил 71,81 тыс. куб.м.; объём отпуска теплоносителя на цели ГВС – 121,05 тыс. куб.м.

Таблица 1.7.2.1 – Объем потребления воды системами теплоснабжения

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 79,99 | 67,72 | 71,81 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 56,65 | 44,38 | 48,47 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 129,76 | 125,68 | 121,05 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 8 447 | 8 233 | 7 992 |

# 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Объем потребления топлива котельной муниципального образования поселок Балакирево Александровского района представлен в таблице 1.8.1.1. На котельной муниципального образования поселок Балакирево используется природный газ.

Таблица 1.8.1.1 – Объем потребления топлива котельными муниципального образования поселок Балакирево

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 56 939 | 64 209 | 60 677 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 150,57 | 151,04 | 151,50 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 8 574 | 9 698 | 9 193 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 7 310 | 8 320 | 7 856 |

## 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В соответствии с приказом Министерства ЖКХ Владимирской области №103 от 21.09.2023 г. «Об утверждении графиков перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в IV квартале 2023 года, аварийного газоснабжения на IV квартал 2023 года  и I-III кварталы 2024 года» отопительная котельная поселка Балакирево в графике перевода отсутствует.

# 1.9 Надежность теплоснабжения муниципального образования.

## 1.9.1 Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии

Ниже приведены описания показателей, характеризующие надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

В муниципальном образовании поселок Балакирево централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляют локальные источники, схемы тепловых сетей радиально-тупиковые. Резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует.

В таблице 1.9.1.1 приведены данные по надежности систем теплоснабжения.

В таблице 1.9.1.2 приведены данные по готовности теплоснабжающей организации ООО "Балакиревские тепловые сети".

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения приведен в главе 11 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Таблица 1.9.1.1 – Показатели надежности систем теплоснабжения муниципального образования

| Источник теплоснабжения (наименование котельной, ТЭЦ) | Показатель надежности электроснабжения источника тепловой энергии |  | Показатель надежности водоснабжения источника тепловой энергии | Показатель надежности топливоснабжения источника тепловой энергии |  |  | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей |  |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей |  | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель бесперебойного теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество вводов, шт. | Резервный источник питания, марка (кВт) | Резервный источник водоснабжения, есть/нет; указать какой | Основное топливо | Резервное топливо |  | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузки потребителей, Гкал/ч | в т.ч. подлежащих резервированию потребителей (потребители I-ой категории), Гкал/ч | Процент износа основного энергетического оборудования, % | Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исчислении), км | Протяженность ветхих, подлежащих замене тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исчислении), км | Количество отказов в тепловых сетях за 2021 г. приведших к вынужденному отключению участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям nотк, шт. | Количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения, шт. | Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения в 2021 году, шт. |
|  |  |  |  | вид топлива | вид топлива | нормативный запас топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельная пос. Балакирево | 2 | нет | нет | газ | нет | нет | 42,99 | 19,085 | 0,986 | котельная 60% сети теплоснабжения 70% | отопление - 11202 | 14,800 | 0 | 96 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС - 9449 |  |  |  |  |

Таблица 1.9.1.2 – Данные по готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом |  | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием |  | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (запас) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.) |  | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (АИЭ) для ведения аварийно-восстановительных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая численность персонала, шт. | Численность в соответствии с нормами, шт. | Фактическое наличие, шт. | Нормативное количество, шт. | Фактическое наличие, шт. | Нормативное количество, шт. | Фактическое наличие источников (в единицах мощности), кВт | Потребность в источниках (в единицах мощности), кВт |
| ООО "Балакиревские тепловые сети" | 6 | 10 | 4 | 4 | 100% |  | 315 | 315 |

## 1.9.2 Частота отключений потребителей

Информация о фактической частоте отключений потребителей приведена в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2 – Фактические показатели интенсивности отключения потребителей

| Система централизованного теплоснабжения | Фактическая интенсивность отказов, 1/м |  |  | Расчетная интенсивность отказов системы, 1/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Централизованная система теплоснабжения пос. Балакирево | 0,00125 | 0,000491071 | 0,000892857 | 0,022980139 |

Фактические показатели интенсивности отказов за период 2020-2022 гг. не превышают расчетных параметров по котельной пос. Балакирево.

## 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о фактической частоте отключений потребителей приведена в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3 – Фактические показатели интенсивности отключения потребителей

| Система централизованного теплоснабжения | Фактический поток отказов, 1/(м*ч) |  |  | Расчетный поток отказов системы, 1/(м*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Централизованная система теплоснабжения пос. Балакирево | 0,00000025 | 0,00000010 | 0,00000018 | 0,001044515 |

## 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карта-схема тепловых сетей с указанием зон ненормативной надежности приведена на рисунке далее.

Рисунок 1.9.4.1 – Карта-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения поселка Балакирево

## 1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 3 года на территории муниципального образования поселок Балакирево не зафиксированы.

## 1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Информация о фактическом и расчетном времени восстановления теплоснабжения потребителей, представлена в таблице 1.9.6.

Таблица 1.9.6 – Время восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

| Наименование системы теплоснабжения | Фактическая средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. | Расчетная средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. |
| --- | --- | --- |
| Централизованная система теплоснабжения пос. Балакирево | 3,3 | 8,66 |

Анализ показывает, что фактическое время восстановления теплоснабжения потребителей не превышает расчетных значений.

# 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования

Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающей организации, представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1 – Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающей организации за 2022 год

| № п/п | Наименование | Размещение документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Балакиревские тепловые сети» | http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2589&razdel=Fact&sphere=TS&year=2022 |

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Балакиревские тепловые сети» по виду деятельности производство и передача тепловой энергии за 2022 год представлены на сайте раскрытия информации ФАС России (http://ri.eias.ru/).

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации муниципального образования поселок Балакирево Владимирской области представлены в таблице ниже.

Таблица 1.10.2 – Технико-экономические показатели котельной пос. Балакирево (по итогам 2020-2022 гг.)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива, кг у.т./Гкал | Удельн. расход эл.энергии, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр. газа, тыс.м3 | Годовое потр. эл.энергии, тыс.кВт*ч | Годовое потр. воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | 150,57 | 27,04 | 1,41 | 7 310,50 | 1 539,38 | 79,99 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | 151,04 | 24,64 | 1,055 | 8 319,70 | 1 581,92 | 67,720 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | 151,50 | 25,78 | 1,183 | 7 855,59 | 1 564,16 | 71,810 |

# 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования.

## 1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования поселок Балакирево Владимирской области

Утвержденные тарифы на 2019-2023 гг. для потребителей муниципального образования поселок Балакирево представлены в таблице 1.11.1.

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения тарифы на услуги теплоснабжения для ООО «Балакиревские тепловые сети» установлены на долгосрочный период тарифного регулирования (2019-2023 гг.) методом индексации установленных тарифов на основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 18.11.2022 №37/194.

Таблица 1.11.1 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям по системе теплоснабжения пос. Балакирево

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период тарифного регулирования | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 1847,27 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 1926,64 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 1926,64 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2033,05 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2033,05 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2121,07 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2545,28* |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 2668,93* |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 2861,41* |
|  | Население (с учетом НДС)* |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 2216,72 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 2311,97 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 2311,97 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2439,66 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2439,66 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2545,28 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2545,28* |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 2668,93* |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 2861,41* |

Примечание: * - с 01.01.2022г. ООО «Балакиревские тепловые сети» применяет упрощенную систему налогообложения (НДС не облагается)

## 1.11.2. Структура цен (тарифов) теплоснабжающей организации, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии теплоснабжающей организации, осуществляющую деятельность на территории муниципального образования поселок Балакирево представлена в таблице ниже (данные на 2023 год).

Таблица 1.11.2 – Структура необходимой валовой выручки ООО «Балакиревские тепловые сети»

| № п/п | Статьи расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
| 1. | Операционные расходы | 26 130,48 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 144,70 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 4 645,87 |
| 1.3. | Оплата труда | 18 421,10 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 1 777,15 |
| 1.5. | Иные работы и услуги | 477,42 |
| 1.6. | Служебные командировки | 6,54 |
| 1.7. | Обучение персонала | 77,56 |
| 1.8. | Другие расходы | 580,12 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 6 383,35 |
| 2.1. | Услуги регулируемых организаций, | 1 851,42 |
| 2.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 19,15 |
| 2.3. | Арендная плата (производственные объекты) | 310,56 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | 4 097,97 |
| 2.5. | Амортизация | 104,26 |
| 3. | Налог УСН | 1 165,58 |
| 4. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, всего, в том числе: | 82 878,95 |
| 4.1. | Топливо | 63 554,50 |
| 4.2. | Электроэнергия | 15 693,13 |
| 4.3. | Вода | 3 631,31 |
| 5. | Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности | -3 023,49 |
| 6. | Нормативная прибыль | 270,15 |
| 7. | Корректировка НВВ | -98,19 |
| 8. | Необходимая валовая выручка, всего | 115 495,56 |

## 1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

По данным, полученным от теплоснабжающей организации плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

## 1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По данным, полученным от теплоснабжающей организации плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

# 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево

## 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Информация по существующим проблемам организации качественного теплоснабжения по источнику теплоснабжения пос. Балакирево представлена в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1 – Информация о технических недостатках источников теплоснабжения пос. Балакирево

| Наименование источника | Техническое описание |
| --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО «Балакиревские тепловые сети») | - технологическое оборудование котельной пос. Балакирево морально и физически изношено. Срок эксплуатации котлов КВГМ-20/25 составляет более 40 лет; стальные водогрейные котлы КВГМ-20-150 устаревших конструкций имеют низкий КПД, не превышающий 80%; - насосное и тягодутьевое оборудование имеют высокое потребление электроэнергии, так как на большинстве не установлены частотно-регулируемые приводы для снижения скорости вращения электродвигателя в соответствии с технологической нагрузкой; - котельная оснащены устаревшей автоматикой безопасности и управления. |

## 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования.

Причины, приводящие к снижению надежности теплоснабжения, включают в себя:

- износ тепловых сетей обуславливает снижение показателей по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей централизованных систем теплоснабжения поселка Балакирево.

## 1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Сдерживающим фактором развития системы теплоснабжения на территории поселения является:

- отсутствие объема финансовых средств, необходимых на капитальный ремонт, реконструкцию и (или) модернизацию теплоэнергетических установок и тепловых сетей.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы, связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и эффективным снабжением топливом действующего источника тепловой энергии отсутствуют.

## 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

По данным, полученным от теплоснабжающей организации предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения нет.

# Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

## 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Фактически сложившийся базовый уровень реализации тепловой энергии на цели теплоснабжения на территории муниципального образования поселок Балакирево за 2020 – 2022 года представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии

| Наименование параметра | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии котельной пос. Балакирево, Гкал, в т.ч. | 41 264 | 43 797 | 39 867 |
| - на собственные нужды | 2024 | 212 | 204 |
| - население | 30 901 | 32 782 | 30 554 |
| - бюджетные учреждения | 4 032 | 4 970 | 4 084 |
| - прочее | 6 127 | 5 833 | 5 025 |

## 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По данным администрации жилищный фонд поселка Балакирево на 01.01.2023 г. составил 181,4 тыс. кв.м общей площади (таблица 2.2.1).

При численности населения 9,340 тыс. чел. средняя жилищная обеспеченность составляет 19,4 кв.м общей площади на одного человека.

Таблица 2.2.1 – Распределение жилищного фонда по формам собственности

| № | Тип жилищного фонда | Данные по состоянию на 01.01.2022 г. |  | Данные по состоянию на 01.01.2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | число, ед. | площадь, тыс.кв.м | число, ед. | площадь, тыс.кв.м |
| 1. | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 334 | 18,5 | 334 | 18,3 |
| 2. | Многоквартирные дома | 58 | 162,9 | 58 | 163,1 |
| 3. | Дома блокированной застройки | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 392 | 181,4 | 392 | 181,4 |

Информация о движении жилищного фонда за 2021-2022 гг. представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Движение жилищного фонда

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 181,4 | 181,4 |
| Прибыло общей площади за год (новое строительство) |  | 0,0 | 0,0 |
| Выбыло общей площади за год |  | 0,0 | 0,0 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | 181,4 | 181,4 |

За период 2021-2022 гг. площадь жилищного фонда на территории муниципального образования не изменилась.

Согласно Генеральному плану муниципального образования прогнозная численность населения принимается по сценарию с расчетной численностью 9,1 тыс. человек на 2030 год и 9,6 тыс. человек на 2040 год.

В соответствии с Генеральным планом, определен объем нового жилищного строительства на первую очередь (до 2030 года) в размере 7,0 тыс. м² из расчета увеличения жилищной обеспеченности не менее чем до 22 м² на человека. Структура вводимого жилья – 100% ИЖС. Строительство на первую очередь предполагается вести на вновь застраиваемых территориях. Среднегодовой объем ввода жилья составит 1,2 тыс. м2.

Динамика структуры жилищного фонда представлена в таблице ниже.

Таблица 2.2.1 – Структура жилищного фонда пос. Балакирево

| Этажность | Исходный год, тыс. м2 / % | Расчетный срок (2030), тыс. м2 / % |
| --- | --- | --- |
| 9 этажные | 12,9 / 6,5 | 12,9 / 5,6 |
| 5 этажные | 146,7 / 73,4 | 146,7 / 63,8 |
| 1-4 этажные многоквартирные | 21,5 / 10,8 | 36,5 / 15,9 |
| ИЖС | 18,5 / 9,3 | 25,5 / 11,1 |
| Коттеджная | - | 9,0 / 3,6 |
| Всего (округленно) | 200,0 / 100 | 230,0 |

Обеспечение вводимого жилья тепловой энергией осуществляется за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

## 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На период действия Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево Александровского района показатели удельного расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжения для многоквартирных домов без установленных общедомовых приборов учета остаются без изменений и представлены в таблицах 1.5.4.1 и 1.5.4.2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

## 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 2.4.1 представлена информация об объемах потребления тепловой энергии различными группами потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево.

На территории поселка Балакирево наблюдается планомерное сокращение в спросе на тепловую энергию существующих потребителей, за счет установки счетчиков тепловой энергии, оптимизации потребления с помощью установки погодных регуляторов и уменьшения диаметров сопел и шайб по инициативе самих абонентов с целью экономии на отоплении

Технические условия на технологическое присоединение новых объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения теплоснабжающей организацией не выдавалось.

Таблица 2.4.1 – Баланс тепловой энергии муниципального образования поселок Балакирево

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 56 939 | 64 209 | 60 677 | 55 934 | 55 456 | 55 456 | 55 456 | 55 093 | 55 093 | 55 093 | 55 093 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 842 | 3 559 | 885 | 737 | 752 | 752 | 752 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 56 097 | 60 650 | 59 792 | 55 197 | 54 705 | 54 705 | 54 705 | 54 345 | 54 345 | 54 345 | 54 345 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 14 834 | 16 853 | 19 925 | 14 834 | 14 835 | 14 835 | 14 835 | 14 476 | 14 476 | 14 476 | 14 476 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 41 264 | 43 797 | 39 867 | 40 363 | 39 870 | 39 870 | 39 870 | 39 870 | 39 870 | 39 870 | 39 870 |
| - на собственные нужды | 204 | 212 | 204 | 204 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| - население | 30 901 | 32 782 | 30 554 | 29 784 | 30 554 | 30 554 | 30 554 | 30 554 | 30 554 | 30 554 | 30 554 |
| - бюджетные учреждения | 4 032 | 4 970 | 4 084 | 4 567 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 |
| - прочее | 6 127 | 5 833 | 5 025 | 5 808 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 |

## 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В таблице 2.5.1 представлена информация по оборудованию жилищного фонда муниципального образования пос. Балакирево системами отопления и горячего водоснабжения.

Таблица 2.5.1 – Информация по отапливаемой площади жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | Оборудованных отоплением | в т.ч. централи-зованным | Оборудованных горячим водоснабжением | в т.ч. централи-зованным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 181,4 | 162,9 | 158,7 | 162,9 | 158,7 |
| в том числе в многоквартирных домах | 162,9 | 162,9 | 158,7 | 162,9 | 158,7 |

Таблица 2.5.2 – Информация об объеме потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуального теплоснабжения

| Наименование показателей | Оборудованных отоплением | Оборудованных горячим водоснабжением | Расчетный расход тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |
| Площадь жилых помещений с индивидуальным теплоснабжением, тыс м2 | 4,2 | 4,2 | 923,2 | 140 |

## 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

В муниципальном образовании поселок Балакирево Александровского района Владимирской области на краткосрочную перспективу не планируется создание или подключение производственных зон к системе централизованного теплоснабжения.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево разработана на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Информация по объектам системы теплоснабжения, гидравлическому расчету тепловых сетей, сравнительным пьезометрическим графикам для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей представлена в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт», а также в разделе 1.3 Обосновывающих материалов.

## 3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Отображение объектов системы теплоснабжения котельной поселок Балакирево с привязкой к топографической основе муниципального образования представлено в разделе 1.3.1 Обосновывающих материалов.

Общий вид электронной модели системы теплоснабжения муниципальное образование поселок Балакирево представлено на рисунке 3.1.1.

## 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Параллельно графическому представлению проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения:

- источники тепловой энергии;

- потребители;

- участки тепловых сетей;

- арматура, разветвления, изменения диаметра, перемычки.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные, предоставленные теплоснабжающей организацией муниципального образования пос. Балакирево.

## 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Границы территории муниципального образования поселок Балакирево Александровского района установлены законом Владимирской области № 61-03 от 16.05.2005г. «О наделении округа Александров и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ». В состав муниципального образования входит поселок Балакирево.

В качестве расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории муниципальное образование поселок Балакирево.

Сетка кадастрового деления поселка загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения муниципальное образование пос. Балакирево.

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления поселка Балакирево представлен на рисунке 3.3.1.

Рисунок 3.1.1 – Общий вид электронной модели системы теплоснабжения муниципальное образование поселок Балакирево

Рисунок 3.3.1 – Объекты теплоснабжения муниципального образования на публичной кадастровой карте

## 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактических гидравлических сопротивлений основных магистралей и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого потребителя.

Гидравлические расчеты тепловых сетей производятся непосредственно в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт». По итогам разработки электронной модели системы теплоснабжения предполагается проведение поверочных расчетов тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Информация о результатах проведенных гидравлических расчетах представлена в таблице 3.4.1.

Графическая часть результатов гидравлических расчетов приведена на рисунке 1.6.2.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, производится непосредственно в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» с целью оптимизации протяженности участков тепловых сетей и обеспечения потребителей тепловой энергией требуемого объема.

Таблица 3.4.1 – Результаты гидравлического расчета систем централизованного теплоснабжения поселок Балакирево

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (изб.), м Под. | Напор в конечном узле (изб.), м Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК-1 | 35 | 408 | 408 | 51,7 | 29,3 | 9,1 | 9,1 | 22,36 | 720,1 | 718,38 | 94,99 | 66,93 | 1,57 | 1,57 |
| ТК-1 | ТК-2 | 135 | 408 | 408 | 51,4 | 29,6 | 2,4 | 2,4 | 21,72 | 369,49 | 368,91 | 94,94 | 68,38 | 0,81 | 0,8 |
| ТК-1 | ТК-3 | 108 | 408 | 408 | 51,4 | 29,5 | 2,2 | 2,1 | 21,9 | 350,6 | 349,48 | 94,95 | 65,5 | 0,76 | 0,76 |
| ТК-3 | ТК-4 | 94 | 408 | 408 | 51,3 | 29,7 | 1,7 | 1,7 | 21,58 | 310,2 | 309,16 | 94,9 | 65,04 | 0,68 | 0,67 |
| ТК-4 | ТК-5 | 85 | 408 | 408 | 51,1 | 29,8 | 1,7 | 1,6 | 21,3 | 307,05 | 306,09 | 94,86 | 65,03 | 0,67 | 0,67 |
| ТК-5 | Заводская,10,41 | 20 | 125 | 125 | 51,1 | 29,9 | 1,5 | 1,5 | 21,24 | 12,76 | 12,76 | 94,74 | 69,8 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-5 | ТК-6 | 60 | 408 | 408 | 51,1 | 29,9 | 1,5 | 1,5 | 21,12 | 294,26 | 293,36 | 94,83 | 64,85 | 0,64 | 0,64 |
| ТК-6 | ТК-8 | 17,6 | 50 | 50 | 50,5 | 30,5 | 31,7 | 31,4 | 20,01 | 5,04 | 5,01 | 94,65 | 67,43 | 0,73 | 0,73 |
| ТК-7 | Северная,5,Пожарное депо | 250 | 150 | 150 | 41,7 | 39,2 | 0,1 | 0,1 | 2,48 | 4,99 | 4,96 | 87,94 | 72,46 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-8 | ТК-7 | 282,4 | 50 | 50 | 41,7 | 39,2 | 31,1 | 30,8 | 2,53 | 4,99 | 4,96 | 91,78 | 69,52 | 0,72 | 0,72 |
| ТК-8 | ,,проходная ОАО БМЗ | 6 | 50 | 50 | 50,5 | 30,5 | 0 | 0 | 20,01 | 0,05 | 0,05 | 88,65 | 76,82 | 0,01 | 0,01 |
| ТК-4 | ,,транспортный цех ОАО БМЗ | 15,9 | 408 | 408 | 51,3 | 29,7 | 0 | 0 | 21,58 | 3,11 | 3,1 | 94,15 | 70,04 | 0,01 | 0,01 |
| ТК-6 | У-1 | 50,5 | 408 | 408 | 51 | 30 | 1,5 | 1,5 | 20,97 | 289,2 | 288,36 | 94,8 | 64,83 | 0,63 | 0,63 |
| У-1 | У-2 | 75 | 309 | 309 | 50,5 | 30,5 | 6,4 | 6,3 | 20,01 | 289,19 | 288,38 | 94,77 | 64,86 | 1,1 | 1,1 |
| У-2 | У-3 | 11,4 | 309 | 309 | 50,4 | 30,6 | 6,4 | 6,3 | 19,87 | 289,17 | 288,4 | 94,77 | 64,86 | 1,1 | 1,1 |
| У-3 | У-4 | 90 | 309 | 309 | 49,9 | 31,1 | 6,4 | 6,3 | 18,72 | 289,17 | 288,4 | 94,73 | 64,89 | 1,1 | 1,1 |
| У-4 | У-5 | 12,6 | 309 | 309 | 49,8 | 31,2 | 6,4 | 6,3 | 18,56 | 289,15 | 288,41 | 94,72 | 64,9 | 1,1 | 1,1 |
| У-5 | У-6 | 120 | 309 | 309 | 49 | 32 | 6,4 | 6,3 | 17,04 | 289,15 | 288,42 | 94,68 | 64,94 | 1,1 | 1,1 |
| У-6 | У-7 | 16,9 | 309 | 309 | 48,9 | 32,1 | 6,4 | 6,3 | 16,82 | 289,13 | 288,44 | 94,67 | 64,94 | 1,1 | 1,1 |
| У-7 | У-8 | 117 | 309 | 309 | 48,2 | 32,8 | 6,4 | 6,3 | 15,33 | 289,13 | 288,44 | 94,62 | 64,98 | 1,1 | 1,1 |
| У-8 | У-9 | 7,8 | 309 | 309 | 48,1 | 32,9 | 6,4 | 6,3 | 15,23 | 289,1 | 288,46 | 94,62 | 64,98 | 1,1 | 1,1 |
| У-9 | У-10 | 140 | 309 | 309 | 47,2 | 33,8 | 6,4 | 6,3 | 13,45 | 289,1 | 288,47 | 94,56 | 65,03 | 1,1 | 1,1 |
| У-10 | У-11 | 15,4 | 309 | 309 | 47,1 | 33,9 | 6,4 | 6,3 | 13,26 | 289,08 | 288,49 | 94,55 | 65,03 | 1,1 | 1,1 |
| У-11 | У-12 | 100 | 309 | 309 | 46,5 | 34,5 | 6,4 | 6,3 | 11,98 | 289,07 | 288,49 | 94,51 | 65,07 | 1,1 | 1,1 |
| У-12 | ТК-9 | 50 | 309 | 309 | 46,2 | 34,8 | 6,4 | 6,3 | 11,35 | 289,05 | 288,51 | 94,49 | 65,08 | 1,1 | 1,1 |
| ТК-9 | У-13 | 153 | 309 | 309 | 45,3 | 35,7 | 5,7 | 5,7 | 9,6 | 274,3 | 273,78 | 94,43 | 64,89 | 1,04 | 1,04 |
| ТК-9 | Радужный кв-л,3, | 100 | 100 | 100 | 45,5 | 35,5 | 6,6 | 6,6 | 10,02 | 14,75 | 14,74 | 94,04 | 69,94 | 0,54 | 0,54 |
| У-13 | У-14 | 15,7 | 309 | 309 | 45,2 | 35,8 | 5,7 | 5,7 | 9,42 | 274,27 | 273,81 | 94,42 | 64,9 | 1,04 | 1,04 |
| У-14 | ТК-10 | 57 | 309 | 309 | 44,9 | 36,1 | 5,7 | 5,7 | 8,76 | 274,27 | 273,81 | 94,4 | 64,92 | 1,04 | 1,04 |
| ТК-10 | ТК-12 | 24,9 | 309 | 309 | 44,7 | 36,2 | 5,7 | 5,7 | 8,48 | 272,88 | 272,44 | 94,39 | 64,9 | 1,04 | 1,04 |
| ТК-10 | Клубная,.,Церковь Рождества Богородицы | 60 | 40 | 40 | 44,4 | 36,6 | 7,9 | 7,9 | 7,82 | 1,38 | 1,38 | 92,36 | 71,75 | 0,31 | 0,31 |
| ТК-12 | ТК-20 | 61 | 309 | 309 | 44,5 | 36,5 | 4,3 | 4,2 | 7,96 | 236,2 | 235,79 | 94,36 | 64,15 | 0,9 | 0,9 |
| ТК-12 | ТК-11 | 35 | 150 | 150 | 44,6 | 36,4 | 4,7 | 4,7 | 8,15 | 36,67 | 36,66 | 94,31 | 69,96 | 0,59 | 0,59 |
| ТК-11 | ТК-14 | 12 | 100 | 100 | 44,5 | 36,4 | 2,1 | 2,1 | 8,1 | 8,37 | 8,37 | 94,21 | 69,96 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-14 | ТК-13 | 44,4 | 100 | 100 | 44,4 | 36,5 | 2,1 | 2,1 | 7,91 | 8,37 | 8,37 | 93,86 | 70,22 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-13 | Центральный кв-л.,4, | 9,8 | 100 | 100 | 44,4 | 36,5 | 2,1 | 2,1 | 7,87 | 8,37 | 8,37 | 93,78 | 70,28 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-11 | ТК-15 | 15 | 100 | 100 | 44,2 | 36,8 | 24,4 | 24,4 | 7,42 | 28,3 | 28,29 | 94,28 | 70,01 | 1,03 | 1,03 |
| ТК-15 | У-16 | 55 | 100 | 100 | 43,5 | 37,5 | 12,6 | 12,6 | 6,03 | 20,36 | 20,35 | 94,09 | 70,17 | 0,74 | 0,74 |
| ТК-16 | ТК-19 | 26,7 | 82 | 82 | 42,2 | 38,7 | 6,9 | 6,9 | 3,51 | 8,83 | 8,83 | 93,38 | 70,76 | 0,48 | 0,48 |
| ТК-17 | ТК-18 | 38 | 100 | 100 | 42,7 | 38,2 | 12,6 | 12,6 | 4,52 | 20,36 | 20,35 | 93,9 | 70,32 | 0,74 | 0,74 |
| ТК-18 | ТК-16 | 47 | 82 | 82 | 42,4 | 38,5 | 6,9 | 6,9 | 3,87 | 8,83 | 8,83 | 93,57 | 70,62 | 0,48 | 0,48 |
| ТК-19 | Центральный кв-л.,1, | 22,2 | 82 | 82 | 42,1 | 38,9 | 6,9 | 6,9 | 3,2 | 8,83 | 8,83 | 93,23 | 70,87 | 0,48 | 0,48 |
| У-15 | ТК-17 | 12,1 | 100 | 100 | 43,2 | 37,7 | 12,6 | 12,6 | 5,48 | 20,36 | 20,35 | 94,02 | 70,23 | 0,74 | 0,74 |
| У-16 | У-15 | 9,9 | 100 | 100 | 43,4 | 37,6 | 12,6 | 12,6 | 5,78 | 20,36 | 20,35 | 94,06 | 70,2 | 0,74 | 0,74 |
| ТК-20 | ТК-21 | 27,8 | 315 | 315 | 44,4 | 36,6 | 3,8 | 3,8 | 7,75 | 236,19 | 235,8 | 94,34 | 64,16 | 0,86 | 0,86 |
| ТК-21 | ТК-22 | 17,1 | 69 | 69 | 44,2 | 36,8 | 8,4 | 8,4 | 7,46 | 6,17 | 6,16 | 94,19 | 70,83 | 0,47 | 0,47 |
| ТК-22 | ТК-23 | 74 | 69 | 69 | 43,6 | 37,4 | 8,4 | 8,4 | 6,21 | 6,17 | 6,16 | 93,53 | 71,36 | 0,47 | 0,47 |
| ТК-23 | ТК-24 | 45,2 | 69 | 69 | 43,4 | 37,5 | 3,3 | 3,3 | 5,92 | 3,84 | 3,84 | 92,87 | 71,7 | 0,29 | 0,29 |
| ТК-24 | ТК-25 | 13 | 50 | 50 | 43,2 | 37,8 | 18,4 | 18,4 | 5,44 | 3,84 | 3,84 | 92,71 | 71,83 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-25 | Клубная,11,пункт полиции №26 | 29 | 50 | 50 | 43 | 37,9 | 6,4 | 6,4 | 5,07 | 2,27 | 2,26 | 92,07 | 72,11 | 0,33 | 0,33 |
| ТК-25 | Клубная,11с11, | 37,4 | 50 | 50 | 43,2 | 37,8 | 0,1 | 0,1 | 5,43 | 0,25 | 0,25 | 85,32 | 74,86 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-25 | ТК-26 | 23,3 | 50 | 50 | 43,2 | 37,8 | 2,2 | 2,2 | 5,34 | 1,32 | 1,32 | 91,83 | 73,32 | 0,19 | 0,19 |
| ТК-26 | ТК-27 | 31 | 50 | 50 | 43,1 | 37,9 | 2,2 | 2,2 | 5,2 | 1,32 | 1,32 | 90,67 | 74,2 | 0,19 | 0,19 |
| ТК-27 | ТК-28 | 18 | 50 | 50 | 43 | 37,9 | 2,2 | 2,2 | 5,13 | 1,32 | 1,32 | 90,01 | 74,71 | 0,19 | 0,19 |
| ТК-28 | Клубная,11с11,Лыжная база | 23,9 | 50 | 50 | 43 | 38 | 2,2 | 2,2 | 5,02 | 1,32 | 1,32 | 89,14 | 75,39 | 0,19 | 0,19 |
| ТК-23 | ТК-30 | 45 | 50 | 50 | 43,3 | 37,7 | 6,8 | 6,8 | 5,6 | 2,33 | 2,33 | 92,56 | 72,33 | 0,34 | 0,34 |
| ТК-30 | ТК-29 | 26,5 | 50 | 50 | 43,2 | 37,8 | 3 | 3 | 5,44 | 1,56 | 1,56 | 91,71 | 73,01 | 0,23 | 0,23 |
| ТК-29 | ,,Старый Храм | 13 | 50 | 50 | 43,2 | 37,8 | 0,5 | 0,5 | 5,43 | 0,66 | 0,66 | 90,75 | 73,69 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-29 | ,,Воскресная школа | 23,3 | 50 | 50 | 43,2 | 37,8 | 1 | 1 | 5,4 | 0,9 | 0,9 | 90,44 | 74,03 | 0,13 | 0,13 |
| ТК-15 | Центральный кв-л.,3, | 7,1 | 100 | 100 | 44,2 | 36,8 | 1,9 | 1,9 | 7,39 | 7,94 | 7,94 | 94,22 | 69,98 | 0,29 | 0,29 |
| ТК-18 | Центральный кв-л.,2, | 6,6 | 100 | 100 | 42,7 | 38,3 | 4 | 4 | 4,46 | 11,53 | 11,53 | 93,86 | 70,3 | 0,42 | 0,42 |
| ТК-2 | ТК-31 | 81 | 150 | 150 | 51 | 30 | 5 | 5 | 20,91 | 37,63 | 37,61 | 94,77 | 69,47 | 0,61 | 0,61 |
| ТК-31 | Заводская,10,50 | 24 | 82 | 82 | 50,8 | 30,2 | 5,4 | 5,4 | 20,65 | 7,86 | 7,86 | 94,58 | 69,67 | 0,42 | 0,42 |
| ТК-31 | Заводская,10,50 | 50 | 200 | 200 | 50,9 | 30 | 0,1 | 0,1 | 20,9 | 10,22 | 10,21 | 94,3 | 69,78 | 0,09 | 0,09 |
| ТК-31 | ТК-32 | 93 | 100 | 100 | 49,9 | 31,1 | 11,6 | 11,6 | 18,75 | 19,55 | 19,55 | 94,45 | 69,71 | 0,71 | 0,71 |
| ТК-32 | Заводская,10,50 | 17,5 | 100 | 100 | 49,8 | 31,2 | 6,3 | 6,3 | 18,52 | 14,43 | 14,43 | 94,36 | 69,8 | 0,52 | 0,52 |
| ТК-32 | Заводская,10,50 | 16,1 | 100 | 100 | 49,9 | 31,1 | 0,8 | 0,8 | 18,72 | 5,12 | 5,11 | 94,23 | 69,77 | 0,19 | 0,19 |
| ТК-2 | ТК-33 | 100 | 259 | 259 | 49,2 | 31,8 | 21,4 | 21,3 | 17,45 | 331,82 | 331,35 | 94,91 | 68,29 | 1,8 | 1,79 |
| ТК-33 | ,,ОООБТС-ГИ, кладовая, гараж | 50 | 50 | 50 | 48,2 | 32,8 | 20,7 | 20,7 | 15,38 | 4,07 | 4,07 | 94,28 | 69,78 | 0,59 | 0,59 |
| ТК-33 | ТК-34 | 8,9 | 259 | 259 | 49,1 | 31,9 | 17,4 | 17,4 | 17,14 | 299,87 | 299,45 | 94,9 | 68,62 | 1,62 | 1,62 |
| ТК-34 | ,,гараж ОАО БМЗ | 5,9 | 259 | 259 | 49,1 | 31,9 | 0 | 0 | 17,14 | 0,46 | 0,46 | 93,5 | 70,8 | 0 | 0 |
| ТК-33 | ТК-35 | 22,7 | 82 | 82 | 47,7 | 33,3 | 68,3 | 68,2 | 14,35 | 27,86 | 27,84 | 94,86 | 64,7 | 1,5 | 1,5 |
| ТК-35 | ТК-36 | 18,5 | 82 | 82 | 47,5 | 33,5 | 9,1 | 9,1 | 14,02 | 10,16 | 10,16 | 94,74 | 69,45 | 0,55 | 0,55 |
| ТК-36 | Заводская,2, | 14 | 82 | 82 | 47,5 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 14,01 | 1,8 | 1,8 | 94,26 | 69,77 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-36 | ТК-37 | 63 | 82 | 82 | 47,1 | 33,9 | 6,1 | 6,1 | 13,24 | 8,36 | 8,35 | 94,28 | 69,8 | 0,45 | 0,45 |
| ТК-37 | Заводская,9, | 4,4 | 82 | 82 | 47,1 | 33,9 | 1,5 | 1,5 | 13,23 | 4,15 | 4,15 | 94,21 | 69,76 | 0,22 | 0,22 |
| ТК-37 | ТК-38 | 28 | 69 | 69 | 47 | 34 | 3,9 | 3,9 | 13,02 | 4,21 | 4,21 | 93,9 | 70,17 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-38 | Заводская,8, | 4,4 | 82 | 82 | 47 | 34 | 1,6 | 1,6 | 13,01 | 4,21 | 4,21 | 93,84 | 70,21 | 0,23 | 0,23 |
| ТК-35 | ТК-39 | 16,2 | 50 | 50 | 41,3 | 39,7 | 391,9 | 391,2 | 1,67 | 17,7 | 17,69 | 94,81 | 62,05 | 2,57 | 2,57 |
| ТК-39 | Заводская,1, | 28 | 50 | 50 | 41,2 | 39,8 | 4,1 | 4,1 | 1,44 | 1,82 | 1,82 | 94,03 | 70,02 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-39 | ТК-41 | 35,6 | 100 | 100 | 41 | 39,9 | 7,7 | 7,7 | 1,12 | 15,88 | 15,87 | 94,66 | 61,32 | 0,58 | 0,58 |
| ТК-41 | ТК-40 | 29,1 | 100 | 100 | 40,9 | 40,1 | 4,4 | 4,4 | 0,86 | 12,03 | 12,01 | 94,49 | 60,72 | 0,44 | 0,44 |
| ТК-40 | ТК-42 | 32 | 100 | 100 | 40,8 | 40,1 | 2,4 | 2,4 | 0,71 | 8,94 | 8,93 | 94,25 | 59,47 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-40 | Заводская,3, | 18 | 50 | 50 | 40,9 | 40,1 | 3 | 3 | 0,76 | 1,55 | 1,55 | 93,91 | 65,82 | 0,22 | 0,22 |
| ТК-40 | Заводская,4, | 25,7 | 50 | 50 | 40,8 | 40,1 | 2,9 | 2,9 | 0,71 | 1,53 | 1,53 | 93,65 | 64,9 | 0,22 | 0,22 |
| ТК-42 | Заводская,5, | 16,7 | 100 | 100 | 40,8 | 40,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 2,92 | 2,92 | 93,87 | 64,93 | 0,11 | 0,11 |
| ТК-42 | ТК-43 | 80 | 100 | 100 | 40,8 | 40,2 | 1,1 | 1,1 | 0,53 | 6,02 | 6,02 | 93,36 | 57,62 | 0,22 | 0,22 |
| ТК-43 | Заводская,6, | 15,8 | 100 | 100 | 40,8 | 40,2 | 0,2 | 0,2 | 0,53 | 2,68 | 2,68 | 92,97 | 60,49 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-43 | ТК-44 | 25 | 100 | 100 | 40,7 | 40,2 | 0,3 | 0,3 | 0,52 | 3,34 | 3,34 | 92,86 | 55,93 | 0,12 | 0,12 |
| ТК-44 | Заводская,7, | 4,7 | 100 | 100 | 40,7 | 40,2 | 0,2 | 0,2 | 0,51 | 2,85 | 2,85 | 92,76 | 60,01 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-44 | Заводская,10,Рубин спортзал | 152 | 82 | 82 | 40,7 | 40,2 | 0 | 0 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 74 | 46,79 | 0,03 | 0,03 |
| ТК-41 | 60 лет Октября.1А,ООО Балремстрой | 67 | 69 | 69 | 40,8 | 40,1 | 3,3 | 3,3 | 0,68 | 3,86 | 3,85 | 93,68 | 64,3 | 0,29 | 0,29 |
| ТК-34 | ТК-45 | 109,3 | 259 | 259 | 47,2 | 33,8 | 17,4 | 17,3 | 13,34 | 299,41 | 298,99 | 94,86 | 68,65 | 1,62 | 1,62 |
| ТК-45 | ТК-46 | 10,7 | 259 | 259 | 47,2 | 33,8 | 0,1 | 0,1 | 13,34 | 17,65 | 17,64 | 94,8 | 57,31 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-46 | ТК-47 | 28 | 125 | 125 | 47,1 | 33,9 | 2,9 | 2,9 | 13,18 | 17,65 | 17,65 | 94,68 | 57,4 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-47 | ,,ОАО БМЗ склад | 27,8 | 125 | 125 | 47,1 | 33,9 | 0 | 0 | 13,18 | 0,71 | 0,71 | 91,74 | 72,61 | 0,02 | 0,02 |
| ТК-47 | ТК-48 | 11,4 | 125 | 125 | 47,1 | 33,9 | 2,7 | 2,7 | 13,12 | 16,94 | 16,94 | 94,63 | 56,89 | 0,39 | 0,39 |
| ТК-48 | ,,ООО МНПП Инициатива | 10,2 | 125 | 125 | 47,1 | 33,9 | 0,1 | 0,1 | 13,12 | 3 | 3 | 94,37 | 69,81 | 0,07 | 0,07 |
| ТК-48 | ТК-49 | 9,4 | 50 | 50 | 44,8 | 36,2 | 242,9 | 242,9 | 8,56 | 13,94 | 13,94 | 94,59 | 54,17 | 2,02 | 2,02 |
| ТК-49 | ,,ОАО БМЗ корпос.4 | 23,3 | 50 | 50 | 40,8 | 40,2 | 170,4 | 170,4 | 0,61 | 11,67 | 11,67 | 94,49 | 51,25 | 1,69 | 1,69 |
| ТК-49 | ,,ОАО БМЗ проходная | 48 | 50 | 50 | 44,5 | 36,5 | 6,4 | 6,4 | 7,94 | 2,26 | 2,26 | 94,37 | 69,81 | 0,33 | 0,33 |
| ТК-45 | ТК-50 | 45 | 309 | 309 | 46,9 | 34,1 | 6,1 | 6 | 12,8 | 281,74 | 281,36 | 94,84 | 69,38 | 1,07 | 1,07 |
| ТК-50 | 60 лет Октября.1А,школа греко-римской борьбы | 22,3 | 309 | 309 | 46,9 | 34,1 | 0 | 0 | 12,8 | 2,24 | 2,23 | 93,61 | 70,46 | 0,01 | 0,01 |
| ТК-50 | ТК-51 | 106 | 309 | 309 | 46,3 | 34,7 | 6 | 5,9 | 11,54 | 279,5 | 279,15 | 94,8 | 69,41 | 1,06 | 1,06 |
| ТК-51 | ТК-52 | 59 | 82 | 82 | 45,5 | 35,5 | 13,2 | 13,2 | 9,98 | 12,25 | 12,25 | 94,5 | 67,52 | 0,66 | 0,66 |
| ТК-52 | 60 лет Октября.1, | 19,7 | 82 | 82 | 45,4 | 35,6 | 3,1 | 3,1 | 9,86 | 5,9 | 5,9 | 94,29 | 69,78 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-52 | ТК-53 | 61 | 50 | 50 | 42,4 | 38,6 | 50,4 | 50,4 | 3,83 | 6,35 | 6,35 | 94,01 | 65,93 | 0,92 | 0,92 |
| ТК-53 | ТК-54 | 22,5 | 50 | 50 | 41,3 | 39,7 | 50,4 | 50,4 | 1,56 | 6,35 | 6,35 | 93,83 | 66,06 | 0,92 | 0,92 |
| ТК-54 | 60 лет Октября.2, | 5,6 | 50 | 50 | 41 | 40 | 43,5 | 43,5 | 1,08 | 5,9 | 5,9 | 93,78 | 68,93 | 0,86 | 0,86 |
| ТК-54 | ,,КНС №1 | 25 | 21 | 21 | 40,6 | 40,4 | 28,1 | 28,1 | 0,16 | 0,45 | 0,45 | 91,69 | 30,6 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-51 | ТК-56 | 9,1 | 309 | 309 | 46,2 | 34,8 | 5,4 | 5,4 | 11,44 | 267,23 | 266,92 | 94,79 | 69,51 | 1,02 | 1,01 |
| ТК-56 | ТК-55 | 12,8 | 100 | 100 | 46 | 35 | 14,9 | 14,8 | 11,06 | 22,09 | 22,08 | 94,75 | 69,8 | 0,8 | 0,8 |
| ТК-55 | ТК-57 | 18 | 100 | 100 | 45,8 | 35,2 | 14,1 | 14 | 10,55 | 21,48 | 21,47 | 94,7 | 69,83 | 0,78 | 0,78 |
| ТК-57 | 60 лет Октября.3, | 4,6 | 100 | 100 | 45,7 | 35,2 | 5,7 | 5,7 | 10,5 | 13,68 | 13,68 | 94,67 | 69,75 | 0,5 | 0,5 |
| ТК-57 | Вокзальная,12а,Детский сад №3 | 180 | 100 | 100 | 45,4 | 35,5 | 1,9 | 1,8 | 9,89 | 7,8 | 7,79 | 93,14 | 71,17 | 0,28 | 0,28 |
| ТК-55 | 60 лет Октября.3а, | 14,5 | 100 | 100 | 46 | 35 | 0 | 0 | 11,06 | 0,61 | 0,61 | 93,14 | 71,13 | 0,02 | 0,02 |
| ТК-56 | Садовая,6,Магазин | 87,7 | 50 | 50 | 45,5 | 35,5 | 8,7 | 8,7 | 9,92 | 2,63 | 2,63 | 93,1 | 71,19 | 0,38 | 0,38 |
| ТК-56 | ТК-58 | 64 | 259 | 259 | 45,5 | 35,5 | 11,4 | 11,4 | 9,98 | 242,51 | 242,21 | 94,76 | 69,5 | 1,31 | 1,31 |
| ТК-58 | 60 лет Октября.4, | 20,2 | 259 | 259 | 45,5 | 35,5 | 0 | 0 | 9,98 | 13,79 | 13,79 | 94,6 | 69,69 | 0,07 | 0,07 |
| ТК-58 | 60 лет Октября.4,ИП | 8 | 259 | 259 | 45,5 | 35,5 | 0 | 0 | 9,98 | 1 | 1 | 93,89 | 70,21 | 0,01 | 0,01 |
| ТК-58 | ТК-59 | 36 | 259 | 259 | 45,1 | 35,9 | 10,1 | 10 | 9,26 | 227,71 | 227,43 | 94,75 | 69,51 | 1,23 | 1,23 |
| ТК-59 | ТК-60 | 38 | 150 | 150 | 45 | 36 | 2,6 | 2,6 | 9,06 | 27,18 | 27,17 | 94,64 | 69,66 | 0,44 | 0,44 |
| ТК-60 | 60 лет Октября.5, | 6,6 | 150 | 150 | 45 | 36 | 0,8 | 0,8 | 9,05 | 14,8 | 14,8 | 94,6 | 69,69 | 0,24 | 0,24 |
| ТК-60 | ТК-61 | 60 | 100 | 100 | 44,7 | 36,2 | 4,7 | 4,7 | 8,5 | 12,37 | 12,37 | 94,31 | 69,89 | 0,45 | 0,45 |
| ТК-61 | 60 лет Октября.9, | 17 | 82 | 82 | 44,5 | 36,5 | 13,5 | 13,5 | 8,04 | 12,37 | 12,37 | 94,22 | 69,96 | 0,67 | 0,67 |
| ТК-59 | ТК-62 | 70 | 259 | 259 | 44,7 | 36,3 | 6,2 | 6,2 | 8,39 | 178,98 | 178,73 | 94,7 | 69,53 | 0,97 | 0,97 |
| ТК-62 | 60 лет Октября.7, | 35 | 100 | 100 | 44,6 | 36,4 | 3,5 | 3,5 | 8,14 | 10,77 | 10,77 | 94,65 | 69,73 | 0,39 | 0,39 |
| ТК-62 | ТК-63 | 76 | 259 | 259 | 44,3 | 36,7 | 5,5 | 5,5 | 7,56 | 168,2 | 167,97 | 94,65 | 69,56 | 0,91 | 0,91 |
| ТК-59 | ТК-64 | 34 | 100 | 100 | 44,6 | 36,3 | 14,1 | 14,1 | 8,3 | 21,54 | 21,54 | 94,64 | 69,58 | 0,78 | 0,78 |
| ТК-64 | 60 лет Октября.8, | 65 | 82 | 82 | 44,4 | 36,6 | 4,4 | 4,4 | 7,72 | 7,09 | 7,08 | 94,07 | 69,97 | 0,38 | 0,38 |
| ТК-64 | 60 лет Октября.6, | 11,6 | 82 | 82 | 44,6 | 36,4 | 1,6 | 1,6 | 8,26 | 4,32 | 4,32 | 94,47 | 69,59 | 0,23 | 0,23 |
| ТК-64 | 60 лет Октября.6А, | 13,8 | 51 | 51 | 44,6 | 36,3 | 0,1 | 0,1 | 8,29 | 0,36 | 0,36 | 94,25 | 69,76 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-64 | ТК-65 | 40 | 82 | 82 | 44,3 | 36,7 | 8,4 | 8,4 | 7,63 | 9,77 | 9,77 | 94,39 | 69,84 | 0,53 | 0,53 |
| ТК-65 | 60 лет Октября.10, | 5,6 | 82 | 82 | 44,3 | 36,7 | 7,7 | 7,7 | 7,54 | 9,36 | 9,36 | 94,35 | 69,79 | 0,51 | 0,51 |
| ТК-65 | 60 лет Октября.10,магазин | 36,5 | 82 | 82 | 44,3 | 36,7 | 0 | 0 | 7,63 | 0,4 | 0,4 | 88,81 | 75,73 | 0,02 | 0,02 |
| ТК-63 | ТК-67 | 33 | 259 | 259 | 44,3 | 36,7 | 0,5 | 0,5 | 7,53 | 49,81 | 49,78 | 94,58 | 69,34 | 0,27 | 0,27 |
| ТК-67 | 60 лет Октября.8а,Детский сад №9 | 68 | 50 | 50 | 42,6 | 38,4 | 24,9 | 24,9 | 4,14 | 4,46 | 4,46 | 93,81 | 70,36 | 0,65 | 0,65 |
| ТК-67 | ТК-66 | 6,8 | 150 | 150 | 44,2 | 36,8 | 7,2 | 7,2 | 7,43 | 45,34 | 45,32 | 94,57 | 69,31 | 0,73 | 0,73 |
| ТК-66 | У-17 | 65,3 | 150 | 150 | 43,7 | 37,2 | 7,2 | 7,2 | 6,48 | 45,34 | 45,32 | 94,46 | 69,39 | 0,73 | 0,73 |
| У-17 | ТК-71 | 27,6 | 100 | 100 | 42,9 | 38,1 | 30,1 | 30 | 4,83 | 31,42 | 31,41 | 94,4 | 69,85 | 1,14 | 1,14 |
| ТК-68 | Радужный кв-л,2, | 18,4 | 100 | 100 | 41,6 | 39,4 | 3,1 | 3,1 | 2,25 | 10,09 | 10,09 | 93,43 | 70,75 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-69 | ТК-68 | 63 | 100 | 100 | 41,7 | 39,3 | 3,1 | 3,1 | 2,37 | 10,1 | 10,09 | 93,55 | 70,66 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-70 | ТК-69 | 29,8 | 100 | 100 | 41,9 | 39,1 | 3,1 | 3,1 | 2,76 | 10,1 | 10,09 | 93,97 | 70,32 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-71 | ТК-70 | 71 | 100 | 100 | 42 | 39 | 13,3 | 13,3 | 2,94 | 20,87 | 20,86 | 94,17 | 70,1 | 0,76 | 0,76 |
| ТК-70 | 60 лет Октября.12, | 13,1 | 100 | 100 | 41,9 | 39,1 | 3,5 | 3,5 | 2,85 | 10,77 | 10,77 | 94,09 | 70,1 | 0,39 | 0,39 |
| ТК-71 | 60 лет Октября.12, | 17,8 | 100 | 100 | 42,8 | 38,1 | 3,4 | 3,4 | 4,71 | 10,55 | 10,55 | 94,29 | 69,81 | 0,38 | 0,38 |
| ТК-63 | ТК-72 | 100 | 259 | 259 | 44 | 37 | 2,7 | 2,7 | 7,01 | 118,38 | 118,19 | 94,63 | 69,69 | 0,64 | 0,64 |
| ТК-72 | ТК-73 | 50 | 259 | 259 | 43,9 | 37,1 | 2,7 | 2,7 | 6,74 | 118,37 | 118,21 | 94,61 | 69,7 | 0,64 | 0,64 |
| ТК-73 | 60 лет Октября.9,маг. "Дикси" | 4,6 | 259 | 259 | 43,9 | 37,1 | 0 | 0 | 6,74 | 0,91 | 0,91 | 94,06 | 69,95 | 0 | 0 |
| ТК-73 | ТК-74 | 31,9 | 259 | 259 | 43,8 | 37,2 | 2,7 | 2,7 | 6,57 | 117,45 | 117,31 | 94,58 | 69,73 | 0,64 | 0,63 |
| ТК-74 | Вокзальная,18, | 5,3 | 259 | 259 | 43,8 | 37,2 | 0 | 0 | 6,57 | 0,32 | 0,32 | 92,79 | 71,45 | 0 | 0 |
| ТК-74 | ТК-75 | 63 | 259 | 259 | 43,6 | 37,4 | 2,7 | 2,7 | 6,24 | 117,12 | 116,99 | 94,52 | 69,77 | 0,63 | 0,63 |
| ТК-75 | ТК-76 | 52 | 100 | 100 | 43,3 | 37,6 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 13,08 | 13,08 | 94,26 | 70,12 | 0,47 | 0,47 |
| ТК-76 | Октябрьская,4,Общежитие | 70 | 100 | 100 | 43,2 | 37,7 | 1,5 | 1,5 | 5,49 | 6,99 | 6,99 | 93,58 | 70,69 | 0,25 | 0,25 |
| ТК-76 | Октябрьская,3,мастерская БГПК | 23,4 | 100 | 100 | 43,3 | 37,6 | 0,1 | 0,1 | 5,69 | 1,39 | 1,39 | 93,13 | 70,96 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-76 | Октябрьская,2,Гуманитарно-правовой техникум | 28,1 | 100 | 100 | 43,3 | 37,7 | 0,7 | 0,7 | 5,66 | 4,7 | 4,7 | 93,85 | 70,32 | 0,17 | 0,17 |
| ТК-75 | ТК-77 | 10,7 | 259 | 259 | 43,6 | 37,4 | 2,1 | 2,1 | 6,19 | 104,03 | 103,92 | 94,51 | 69,76 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-77 | ТК-78 | 35 | 259 | 259 | 43,5 | 37,5 | 2,1 | 2,1 | 6,05 | 104,03 | 103,92 | 94,5 | 69,77 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-78 | ТК-79 | 15,8 | 259 | 259 | 43,5 | 37,5 | 2,1 | 2,1 | 5,98 | 104,03 | 103,93 | 94,49 | 69,78 | 0,56 | 0,56 |
| ТК-79 | У-18 | 26,1 | 259 | 259 | 43,4 | 37,5 | 2 | 2 | 5,88 | 100,81 | 100,71 | 94,46 | 69,8 | 0,55 | 0,54 |
| ТК-80 | ,,магазин | 6,6 | 259 | 259 | 43,4 | 37,6 | 0 | 0 | 5,83 | 0,13 | 0,13 | 89,03 | 75,48 | 0 | 0 |
| ТК-80 | ,,ИП Агаева | 9,3 | 259 | 259 | 43,4 | 37,6 | 0 | 0 | 5,83 | 0,2 | 0,2 | 89,29 | 75,08 | 0 | 0 |
| У-18 | ТК-80 | 12,6 | 259 | 259 | 43,4 | 37,6 | 2 | 2 | 5,83 | 100,41 | 100,33 | 94,44 | 69,81 | 0,54 | 0,54 |
| У-18 | ,,ИП Агаева | 13,1 | 259 | 259 | 43,4 | 37,5 | 0 | 0 | 5,88 | 0,39 | 0,39 | 90,8 | 73,7 | 0 | 0 |
| ТК-80 | ТК-82 | 61,7 | 259 | 259 | 43,3 | 37,7 | 1,9 | 1,9 | 5,59 | 100,08 | 100 | 94,38 | 69,85 | 0,54 | 0,54 |
| ТК-82 | ТК-81 | 33,1 | 207 | 207 | 43,2 | 37,8 | 3,6 | 3,6 | 5,35 | 75,06 | 75,02 | 94,33 | 69,87 | 0,64 | 0,64 |
| ТК-81 | ТК-83 | 61 | 207 | 207 | 42,9 | 38 | 3,6 | 3,6 | 4,91 | 75,06 | 75,02 | 94,26 | 69,93 | 0,64 | 0,64 |
| ТК-83 | Вокзальная,15,ДК Юность | 33 | 125 | 125 | 42,9 | 38,1 | 0,7 | 0,7 | 4,87 | 8,54 | 8,54 | 93,97 | 70,06 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-83 | Вокзальная,10, | 16,3 | 125 | 125 | 42,9 | 38,1 | 2,4 | 2,4 | 4,84 | 16 | 16 | 94,18 | 70,05 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-83 | ТК-84 | 43 | 207 | 207 | 42,9 | 38,1 | 1,6 | 1,6 | 4,78 | 50,51 | 50,48 | 94,18 | 69,98 | 0,43 | 0,43 |
| ТК-84 | ТК-85 | 30,5 | 207 | 207 | 42,8 | 38,1 | 1,6 | 1,6 | 4,68 | 50,51 | 50,49 | 94,12 | 70,02 | 0,43 | 0,43 |
| ТК-85 | Вокзальная,13, | 30 | 100 | 100 | 42,7 | 38,3 | 5,8 | 5,8 | 4,33 | 13,8 | 13,8 | 93,98 | 70,04 | 0,5 | 0,5 |
| ТК-85 | ТК-86 | 11,2 | 207 | 207 | 42,8 | 38,2 | 0,9 | 0,9 | 4,66 | 36,7 | 36,69 | 94,09 | 70,08 | 0,31 | 0,31 |
| ТК-86 | Вокзальная,11, | 15,6 | 100 | 100 | 42,8 | 38,2 | 3,9 | 3,9 | 4,54 | 11,28 | 11,28 | 94 | 70,04 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-86 | ТК-87 | 29,7 | 207 | 207 | 42,8 | 38,2 | 0,4 | 0,4 | 4,63 | 25,42 | 25,42 | 93,98 | 70,21 | 0,22 | 0,22 |
| ТК-87 | ТК-88 | 11,2 | 82 | 82 | 42,2 | 38,8 | 56,8 | 56,8 | 3,37 | 25,42 | 25,42 | 93,96 | 70,23 | 1,37 | 1,37 |
| ТК-88 | Вокзальная,12, | 65,8 | 82 | 82 | 41,3 | 39,7 | 13,6 | 13,6 | 1,58 | 12,43 | 12,43 | 93,63 | 70,38 | 0,67 | 0,67 |
| ТК-88 | Вокзальная,14, | 22 | 100 | 100 | 42,1 | 38,9 | 5,1 | 5,1 | 3,14 | 12,99 | 12,99 | 93,84 | 70,4 | 0,47 | 0,47 |
| ТК-82 | ТК-89 | 85 | 150 | 150 | 43,1 | 37,9 | 2,2 | 2,2 | 5,21 | 25,01 | 24,99 | 94,11 | 70,09 | 0,4 | 0,4 |
| ТК-89 | Вокзальная,9, | 10,3 | 150 | 150 | 43,1 | 37,9 | 1,2 | 1,2 | 5,19 | 18,12 | 18,11 | 94,06 | 70,01 | 0,29 | 0,29 |
| ТК-89 | ТК-90 | 62,3 | 150 | 150 | 43,1 | 37,9 | 0,2 | 0,2 | 5,19 | 6,89 | 6,88 | 93,4 | 70,94 | 0,11 | 0,11 |
| ТК-90 | Вокзальная,8,Поликлиника | 58 | 100 | 100 | 43 | 38 | 1,4 | 1,4 | 5,03 | 6,89 | 6,89 | 92,84 | 71,37 | 0,25 | 0,25 |
| ТК-79 | У-19 | 36,9 | 40 | 40 | 41,9 | 39,1 | 43,1 | 43,1 | 2,8 | 3,22 | 3,22 | 94,37 | 69,86 | 0,73 | 0,73 |
| У-19 | Вокзальная,17, | 16,6 | 40 | 40 | 41,7 | 39,3 | 10,6 | 10,6 | 2,45 | 1,59 | 1,59 | 94,27 | 69,84 | 0,36 | 0,36 |
| У-19 | Вокзальная,16, | 41,7 | 40 | 40 | 41,4 | 39,5 | 11 | 11 | 1,88 | 1,63 | 1,63 | 94,12 | 70,15 | 0,37 | 0,37 |
| У-17 | ,,Споркомплекс | 160 | 82 | 82 | 41 | 40 | 17 | 17 | 1,03 | 13,92 | 13,92 | 93,75 | 68,99 | 0,75 | 0,75 |
| ТК-3 | ТК-94 | 86 | 125 | 125 | 50,1 | 30,8 | 15,1 | 15,1 | 19,3 | 40,36 | 40,35 | 94,79 | 69,39 | 0,94 | 0,94 |
| ТК-91 | ,,ОАО БМЗ корпос.4 | 76 | 125 | 125 | 49 | 32 | 5,8 | 5,8 | 17,01 | 25,08 | 25,07 | 94,46 | 69,59 | 0,58 | 0,58 |
| ТК-92 | ТК-91 | 28,2 | 125 | 125 | 49,4 | 31,5 | 13,3 | 13,3 | 17,9 | 37,85 | 37,84 | 94,69 | 69,45 | 0,88 | 0,88 |
| ТК-92 | ,,ООО БВК станция обезжелезования | 48 | 50 | 50 | 49,7 | 31,3 | 2 | 2 | 18,45 | 1,27 | 1,27 | 92,82 | 71,35 | 0,18 | 0,18 |
| ТК-93 | ТК-92 | 11,7 | 125 | 125 | 49,8 | 31,2 | 14,2 | 14,2 | 18,64 | 39,12 | 39,11 | 94,74 | 69,42 | 0,91 | 0,91 |
| ТК-94 | ТК-93 | 11,5 | 125 | 125 | 50 | 31 | 14,2 | 14,2 | 18,98 | 39,12 | 39,1 | 94,77 | 69,41 | 0,91 | 0,91 |
| ТК-94 | ,,ООО БВК станция 2 подъема | 30 | 50 | 50 | 50,1 | 30,9 | 1,9 | 1,9 | 19,18 | 1,25 | 1,25 | 93,56 | 70,49 | 0,18 | 0,18 |
| ТК-91 | ,,ИП Данилов | 65 | 100 | 100 | 49,1 | 31,9 | 5 | 5 | 17,25 | 12,77 | 12,77 | 94,35 | 69,8 | 0,46 | 0,46 |
| ТК-21 | ТК-95 | 61,8 | 309 | 309 | 44,1 | 36,9 | 4 | 4 | 7,25 | 230,02 | 229,65 | 94,31 | 64,01 | 0,87 | 0,87 |
| ТК-95 | ТК-96 | 38 | 259 | 259 | 43,9 | 37 | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 155,67 | 155,44 | 94,3 | 64,74 | 0,84 | 0,84 |
| ТК-96 | Юго-Западный кв-л.,6а,Магазин Пятерочка | 20 | 26 | 26 | 41,9 | 39 | 99,4 | 99,4 | 2,92 | 1,52 | 1,52 | 93,77 | 70,34 | 0,82 | 0,82 |
| ТК-96 | У-20 | 96 | 259 | 259 | 43,5 | 37,5 | 4,6 | 4,6 | 6,01 | 154,15 | 153,92 | 94,28 | 64,7 | 0,83 | 0,83 |
| У-20 | У-21 | 70 | 259 | 259 | 43,2 | 37,7 | 3,9 | 3,9 | 5,47 | 141,14 | 140,94 | 94,27 | 64,24 | 0,76 | 0,76 |
| У-20 | ТК-97 | 6,8 | 82 | 82 | 43,4 | 37,6 | 14,9 | 14,9 | 5,81 | 13 | 12,99 | 94,25 | 69,91 | 0,7 | 0,7 |
| ТК-97 | Юго-Западный кв-л.,6, | 25 | 82 | 82 | 43 | 37,9 | 14,9 | 14,9 | 5,07 | 12,99 | 12,99 | 94,13 | 70 | 0,7 | 0,7 |
| У-21 | ТК-101 | 66 | 259 | 259 | 43,1 | 37,9 | 2,5 | 2,4 | 5,15 | 112,44 | 112,28 | 94,12 | 62,77 | 0,61 | 0,61 |
| У-21 | ТК-98 | 8,2 | 125 | 125 | 43,2 | 37,8 | 7,6 | 7,6 | 5,35 | 28,69 | 28,67 | 94,24 | 70,04 | 0,67 | 0,67 |
| ТК-98 | ТК-99 | 84 | 125 | 125 | 42,5 | 38,4 | 7,6 | 7,6 | 4,07 | 28,69 | 28,67 | 94,03 | 70,2 | 0,67 | 0,67 |
| ТК-99 | ТК-100 | 94 | 100 | 100 | 41,4 | 39,5 | 11,5 | 11,5 | 1,91 | 19,42 | 19,41 | 93,7 | 70,37 | 0,7 | 0,7 |
| ТК-99 | Юго-Западный кв-л.,5, | 82 | 100 | 100 | 42,3 | 38,7 | 2,5 | 2,5 | 3,65 | 9,08 | 9,08 | 93,42 | 70,76 | 0,33 | 0,33 |
| ТК-99 | Юго-Западный кв-л.,4а,Фестлент | 26 | 27 | 27 | 42,5 | 38,5 | 1,2 | 1,2 | 4 | 0,18 | 0,18 | 88,28 | 75,84 | 0,09 | 0,09 |
| ТК-100 | Юго-Западный кв-л.,4, | 15 | 82 | 82 | 41,3 | 39,7 | 8,3 | 8,3 | 1,66 | 9,73 | 9,73 | 93,61 | 70,43 | 0,53 | 0,53 |
| ТК-100 | Юго-Западный кв-л.,3, | 2 | 100 | 100 | 41,4 | 39,5 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 9,69 | 9,69 | 93,69 | 70,4 | 0,35 | 0,35 |
| ТК-101 | Юго-Западный кв-л.,7а,Детский сад №32 | 63 | 69 | 69 | 42,2 | 38,8 | 13,9 | 13,9 | 3,4 | 7,92 | 7,92 | 93,68 | 70,39 | 0,6 | 0,6 |
| ТК-95 | ТК-102 | 66,2 | 207 | 207 | 43,9 | 37,1 | 3,5 | 3,5 | 6,79 | 74,33 | 74,22 | 94,22 | 62,55 | 0,63 | 0,63 |
| ТК-102 | ТК-101 | 233,8 | 207 | 207 | 43,1 | 37,9 | 3,5 | 3,5 | 5,15 | 74,33 | 74,22 | 94,12 | 62,77 | 0,63 | 0,63 |
| ТК-101 | ТК-103 | 80 | 259 | 259 | 42,8 | 38,2 | 3,7 | 3,7 | 4,55 | 138,51 | 138,32 | 94,06 | 60,4 | 0,75 | 0,75 |
| ТК-103 | У-22 | 107 | 207 | 207 | 41,6 | 39,3 | 10,5 | 10,5 | 2,3 | 128,73 | 128,56 | 93,98 | 59,71 | 1,09 | 1,09 |
| ТК-103 | Юго-Западный кв-л.,16, | 11,6 | 207 | 207 | 42,8 | 38,2 | 0,1 | 0,1 | 4,55 | 9,77 | 9,77 | 93,94 | 70,29 | 0,08 | 0,08 |
| У-22 | У-23 | 29,2 | 69 | 69 | 41,2 | 39,7 | 14,1 | 14,1 | 1,48 | 7,97 | 7,97 | 93,77 | 54,4 | 0,61 | 0,61 |
| У-23 | Юго-Западный кв-л.,1, | 41,8 | 69 | 69 | 40,7 | 40,3 | 13,4 | 13,4 | 0,36 | 7,76 | 7,76 | 93,48 | 54,2 | 0,59 | 0,59 |
| У-23 | ,,ООО Ной | 3 | 25 | 25 | 41,2 | 39,7 | 2,3 | 2,3 | 1,47 | 0,21 | 0,21 | 93,2 | 70,92 | 0,12 | 0,12 |
| ТК-101 | ТК-106 | 121 | 150 | 150 | 42,4 | 38,6 | 5,7 | 5,7 | 3,77 | 40,31 | 40,29 | 93,88 | 69,82 | 0,65 | 0,65 |
| ТК-106 | Юго-Западный кв-л.,8, | 12 | 82 | 82 | 42,2 | 38,7 | 12,8 | 12,8 | 3,46 | 12,06 | 12,06 | 93,82 | 70,34 | 0,65 | 0,65 |
| ТК-106 | ТК-107 | 115 | 100 | 100 | 41,6 | 39,4 | 6,7 | 6,7 | 2,23 | 14,8 | 14,79 | 93,36 | 69,48 | 0,54 | 0,54 |
| ТК-107 | Юго-Западный кв-л.,2, | 9 | 82 | 82 | 41,5 | 39,5 | 13,3 | 13,3 | 1,99 | 12,3 | 12,3 | 93,32 | 70,84 | 0,66 | 0,66 |
| ТК-106 | Юго-Западный кв-л.,7, | 35 | 82 | 82 | 42,3 | 38,7 | 3,2 | 3,2 | 3,55 | 5,99 | 5,99 | 93,62 | 70,4 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-106 | Юго-Западный кв-л.,7, | 22,5 | 82 | 82 | 42,3 | 38,7 | 4,9 | 4,9 | 3,55 | 7,47 | 7,46 | 93,62 | 70,4 | 0,4 | 0,4 |
| ТК-107 | ТК-108 | 270 | 69 | 69 | 41,2 | 39,7 | 1,4 | 1,4 | 1,49 | 2,5 | 2,49 | 87,39 | 67,39 | 0,19 | 0,19 |
| ТК-108 | Юго-Западный кв-л.,2а, | 10 | 69 | 69 | 41,2 | 39,7 | 1,4 | 1,4 | 1,46 | 2,5 | 2,5 | 87,18 | 67,56 | 0,19 | 0,19 |
| У-22 | ТК-104 | 16,5 | 207 | 207 | 41,5 | 39,5 | 9,3 | 9,2 | 2 | 120,75 | 120,6 | 93,97 | 60,08 | 1,02 | 1,02 |
| ТК-104 | ТК-105 | 10,4 | 207 | 207 | 41,4 | 39,6 | 9,3 | 9,2 | 1,81 | 120,74 | 120,6 | 93,96 | 60,08 | 1,02 | 1,02 |
| ТК-105 | ТК-109 | 27,1 | 150 | 150 | 41,3 | 39,6 | 2,3 | 2,2 | 1,68 | 25,35 | 25,29 | 93,88 | 63,72 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-109 | У-25 | 20,8 | 150 | 150 | 41,3 | 39,7 | 2,2 | 2,2 | 1,59 | 25,25 | 25,19 | 93,82 | 63,74 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-110 | У-24 | 83 | 150 | 150 | 41,1 | 39,8 | 1,1 | 1,1 | 1,33 | 17,66 | 17,61 | 93,39 | 61,26 | 0,28 | 0,28 |
| ТК-110 | Юго-Западный кв-л.,4б,Магазин "Пятерочка" | 10,1 | 150 | 150 | 41,2 | 39,7 | 0,1 | 0,1 | 1,51 | 5,07 | 5,06 | 93,59 | 70,43 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-109 | ,,ИП Надиров | 8,9 | 150 | 150 | 41,3 | 39,6 | 0 | 0 | 1,68 | 0,1 | 0,1 | 92,07 | 72,33 | 0 | 0 |
| У-25 | ТК-110 | 21,7 | 150 | 150 | 41,2 | 39,7 | 1,8 | 1,8 | 1,51 | 22,73 | 22,67 | 93,75 | 63,06 | 0,37 | 0,37 |
| У-25 | ,,ИП Сорокин | 5,8 | 150 | 150 | 41,3 | 39,7 | 0 | 0 | 1,59 | 2,52 | 2,52 | 93,78 | 70,37 | 0,04 | 0,04 |
| У-24 | У-26 | 35,5 | 150 | 150 | 41,1 | 39,9 | 1,1 | 1,1 | 1,25 | 17,66 | 17,61 | 93,23 | 61,38 | 0,28 | 0,28 |
| У-26 | У-27 | 24,5 | 150 | 150 | 41,1 | 39,9 | 1 | 1 | 1,2 | 17,21 | 17,17 | 93,12 | 61,48 | 0,28 | 0,28 |
| У-27 | ТК-111 | 11 | 150 | 150 | 41,1 | 39,9 | 1 | 1 | 1,18 | 16,99 | 16,95 | 93,07 | 61,42 | 0,27 | 0,27 |
| У-26 | Школьная,16, | 38,2 | 150 | 150 | 41,1 | 39,9 | 0 | 0 | 1,25 | 0,45 | 0,45 | 86,63 | 65,73 | 0,01 | 0,01 |
| У-27 | Школьная,16а, | 3,1 | 150 | 150 | 41,1 | 39,9 | 0 | 0 | 1,2 | 0,22 | 0,22 | 92,03 | 69,61 | 0 | 0 |
| ТК-111 | ТК-112 | 23,9 | 150 | 150 | 41,1 | 39,9 | 0,4 | 0,4 | 1,16 | 10,72 | 10,7 | 92,9 | 63,87 | 0,17 | 0,17 |
| ТК-112 | ТК-117 | 84 | 150 | 150 | 41 | 39,9 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 10,22 | 10,2 | 92,26 | 64,32 | 0,16 | 0,16 |
| ТК-112 | Совхозная,1а, | 22,9 | 150 | 150 | 41,1 | 39,9 | 0 | 0 | 1,16 | 0,5 | 0,5 | 89,36 | 67,16 | 0,01 | 0,01 |
| ТК-111 | ТК-113 | 59 | 125 | 125 | 41 | 39,9 | 0,4 | 0,4 | 1,14 | 6,27 | 6,25 | 92,38 | 57,95 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-113 | Совхозная,1, | 36 | 41 | 41 | 40,7 | 40,2 | 8,4 | 8,4 | 0,53 | 1,52 | 1,52 | 91,3 | 59 | 0,33 | 0,33 |
| ТК-113 | ТК-115 | 5,6 | 125 | 125 | 41 | 39,9 | 0,2 | 0,2 | 1,13 | 4,75 | 4,73 | 92,29 | 57,95 | 0,11 | 0,11 |
| ТК-115 | ТК-116 | 238 | 125 | 125 | 41 | 40 | 0,2 | 0,2 | 1,04 | 4,75 | 4,73 | 88,63 | 60,73 | 0,11 | 0,11 |
| ТК-116 | ТК-114 | 58 | 82 | 82 | 40,9 | 40,1 | 2 | 2 | 0,81 | 4,74 | 4,74 | 87,92 | 61,29 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-114 | Совхозная,7, | 16 | 82 | 82 | 40,9 | 40,1 | 0,7 | 0,7 | 0,78 | 2,82 | 2,82 | 87,6 | 61,61 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-114 | Совхозная,3, | 17,7 | 82 | 82 | 40,9 | 40,1 | 0,3 | 0,3 | 0,79 | 1,92 | 1,92 | 87,39 | 61,62 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-117 | ТК-118 | 36 | 82 | 82 | 41 | 39,9 | 0 | 0 | 1,1 | 0,29 | 0,29 | 84,68 | 52,96 | 0,02 | 0,02 |
| ТК-118 | ,,Гаражи школы №36 | 42 | 33 | 33 | 41 | 40 | 1 | 1 | 1,02 | 0,29 | 0,29 | 78,94 | 57,7 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-117 | ТК-120 | 39 | 125 | 125 | 41 | 40 | 0,9 | 0,9 | 1,03 | 9,93 | 9,92 | 91,98 | 65,03 | 0,23 | 0,23 |
| ТК-119 | Школьная,20,Школа №37 | 15,7 | 69 | 69 | 40,9 | 40 | 2,6 | 2,6 | 0,92 | 3,39 | 3,39 | 91,35 | 66,21 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-119 | Школьная,20,Школа №37 | 42,5 | 69 | 69 | 40,9 | 40,1 | 2,2 | 2,2 | 0,81 | 3,18 | 3,18 | 90,88 | 64,39 | 0,24 | 0,24 |
| ТК-120 | ТК-119 | 34 | 125 | 125 | 41 | 40 | 0,4 | 0,4 | 1 | 6,58 | 6,57 | 91,6 | 64,96 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-120 | Школьная,20,Школа №37 | 26,5 | 69 | 69 | 40,9 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,9 | 3,35 | 3,35 | 91,55 | 66,06 | 0,26 | 0,26 |
| ТК-105 | У-28 | 26,3 | 207 | 207 | 41,2 | 39,7 | 5,8 | 5,8 | 1,5 | 95,39 | 95,32 | 93,94 | 59,16 | 0,81 | 0,81 |
| У-28 | ТК-123 | 13,6 | 207 | 207 | 41,2 | 39,8 | 5,8 | 5,8 | 1,34 | 95,39 | 95,32 | 93,92 | 59,17 | 0,81 | 0,81 |
| ТК-123 | Юго-Западный кв-л.,14, | 8 | 82 | 82 | 41 | 39,9 | 13,9 | 13,9 | 1,12 | 12,59 | 12,59 | 93,89 | 70,1 | 0,68 | 0,68 |
| ТК-123 | ТК-124 | 54 | 100 | 100 | 40,8 | 40,1 | 5,9 | 5,9 | 0,71 | 13,87 | 13,87 | 93,66 | 59,7 | 0,5 | 0,5 |
| ТК-124 | Юго-Западный кв-л.,1а,Школа №36 | 18,6 | 100 | 100 | 40,7 | 40,2 | 5,7 | 5,7 | 0,5 | 13,69 | 13,69 | 93,57 | 59,89 | 0,5 | 0,5 |
| ТК-124 | ,,ИП Авдиенко | 37 | 26 | 26 | 40,8 | 40,2 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,18 | 0,18 | 85,47 | 56,95 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-123 | ТК-122 | 57 | 207 | 207 | 41 | 40 | 3 | 3 | 1 | 68,93 | 68,86 | 93,85 | 57,16 | 0,58 | 0,58 |
| ТК-122 | ТК-125 | 15,7 | 82 | 82 | 40,9 | 40,1 | 5,8 | 5,8 | 0,82 | 8,14 | 8,14 | 93,73 | 61,45 | 0,44 | 0,44 |
| ТК-125 | Юго-Западный кв-л.,13, | 24 | 82 | 82 | 40,8 | 40,2 | 5,4 | 5,4 | 0,56 | 7,83 | 7,83 | 93,54 | 61,47 | 0,42 | 0,42 |
| ТК-125 | ,,ИП Шабиев | 7,9 | 82 | 82 | 40,9 | 40,1 | 0 | 0 | 0,82 | 0,31 | 0,31 | 92,19 | 65,55 | 0,02 | 0,02 |
| ТК-122 | ТК-121 | 33,5 | 207 | 207 | 40,9 | 40,1 | 2,3 | 2,3 | 0,84 | 60,78 | 60,73 | 93,79 | 56,64 | 0,51 | 0,51 |
| ТК-121 | Юго-Западный кв-л.,15, | 38 | 69 | 69 | 40,7 | 40,3 | 6,5 | 6,5 | 0,35 | 5,42 | 5,42 | 93,41 | 54,03 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-121 | ТК-126 | 45 | 82 | 82 | 40,8 | 40,2 | 3,2 | 3,2 | 0,55 | 6,03 | 6,03 | 93,34 | 44,74 | 0,33 | 0,33 |
| ТК-126 | Юго-Западный кв-л.,9, | 21 | 69 | 69 | 40,6 | 40,4 | 8,1 | 8,1 | 0,22 | 6,03 | 6,03 | 93,14 | 44,88 | 0,46 | 0,46 |
| ТК-121 | У-29 | 10,8 | 207 | 207 | 40,9 | 40,1 | 1,5 | 1,5 | 0,81 | 49,32 | 49,27 | 93,77 | 58,47 | 0,42 | 0,42 |
| У-29 | ТК-128 | 8,5 | 207 | 207 | 40,9 | 40,1 | 1,1 | 1,1 | 0,79 | 41,64 | 41,59 | 93,75 | 57,27 | 0,35 | 0,35 |
| У-29 | Юго-Западный кв-л.,18, | 8 | 82 | 82 | 40,8 | 40,1 | 5,2 | 5,2 | 0,73 | 7,68 | 7,68 | 93,71 | 65,1 | 0,41 | 0,41 |
| ТК-128 | ТК-127 | 85 | 207 | 207 | 40,8 | 40,1 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 31,69 | 31,65 | 93,5 | 54,96 | 0,27 | 0,27 |
| ТК-128 | Юго-Западный кв-л.,10, | 27 | 125 | 125 | 40,8 | 40,1 | 0,9 | 0,9 | 0,74 | 9,95 | 9,95 | 93,55 | 65,38 | 0,23 | 0,23 |
| ТК-127 | Юго-Западный кв-л.,17, | 40 | 82 | 82 | 40,7 | 40,3 | 3,1 | 3,1 | 0,43 | 5,98 | 5,98 | 93,09 | 57,52 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-127 | ТК-130 | 39 | 207 | 207 | 40,8 | 40,1 | 0,1 | 0,1 | 0,67 | 12,91 | 12,9 | 93,21 | 59,25 | 0,11 | 0,11 |
| ТК-130 | ТК-129 | 43 | 207 | 207 | 40,8 | 40,1 | 0 | 0 | 0,67 | 5,8 | 5,79 | 92,52 | 56,52 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-129 | Юго-Западный кв-л.,19, | 41 | 82 | 82 | 40,7 | 40,3 | 3 | 3 | 0,43 | 5,79 | 5,79 | 92,09 | 56,85 | 0,31 | 0,31 |
| ТК-130 | Юго-Западный кв-л.,22, | 9,6 | 82 | 82 | 40,8 | 40,2 | 4,4 | 4,4 | 0,59 | 7,11 | 7,11 | 93,13 | 61,96 | 0,38 | 0,38 |
| ТК-127 | ТК-132 | 97 | 125 | 125 | 40,7 | 40,3 | 1,5 | 1,5 | 0,39 | 12,79 | 12,78 | 93,36 | 49,9 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-132 | ТК-131 | 78 | 125 | 125 | 40,6 | 40,3 | 0,3 | 0,3 | 0,34 | 6 | 6 | 93,11 | 50,46 | 0,14 | 0,14 |
| ТК-131 | Юго-Западный кв-л.,12, | 9 | 82 | 82 | 40,6 | 40,3 | 3,2 | 3,2 | 0,28 | 6 | 6 | 93,09 | 50,48 | 0,32 | 0,32 |
| ТК-132 | Юго-Западный кв-л.,11, | 15,2 | 82 | 82 | 40,6 | 40,3 | 4 | 4 | 0,27 | 6,78 | 6,78 | 93,32 | 49,59 | 0,37 | 0,37 |
| ТК-30 | Клубная,11,БВК | 23,7 | 50 | 50 | 43,3 | 37,7 | 0,7 | 0,7 | 5,57 | 0,77 | 0,77 | 91,03 | 73,39 | 0,11 | 0,11 |

## 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Балансы тепловой энергии по группам потребителей централизованной системы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево приведены в главе 2 Обосновывающих материалов.

## 3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Пакет инженерных расчетов ТеплоЭксперт – «Расчет тепловых потерь» способен осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Информация об уровне нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче представлена в разделе 1.3.11 Обосновывающих материалов.

## 3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности произведен в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» и представлен в Главе 11 Обосновывающих материалов Схемы.

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности.

## 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «ТеплоЭксперт» позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения в электронную модель были внесены все изменения, сделанные в период актуализации, включая перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям.

## 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Пьезометрические графики от источников теплоснабжения до наиболее отдаленных потребителей, подключенных к котельной представлены в разделе 1.3.7 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

## 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

В таблице 4.1.1, представлен баланс тепловой мощности отопительной котельной поселка Балакирево на расчетный период до 2030 года.

Баланс составлен для существующей на базовый период разработки Схемы теплоснабжения тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения.

При расчете балансов тепловой мощности суммарная тепловая нагрузка в договорной или расчетной нагрузке на коллекторах в сетевой воде определяется как сумма:

– максимальной часовой нагрузки потребителей на отопление и вентиляцию;

– среднечасовой нагрузки потребителей на ГВС;

– потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Таблица 4.1.1 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения муниципального образования пос. Балакирево

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,64 | 2,38 | 0,63 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 42,35 | 40,61 | 42,36 | 42,42 | 42,41 | 42,41 | 42,41 | 42,41 | 42,41 | 42,41 | 42,41 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 7,92 | 8,48 | 11,06 | 8,10 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 22,04 | 22,04 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 |
| - отопление и вентиляция | 18,99 | 18,99 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| - ГВС | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 12,39 | 10,09 | 9,17 | 12,19 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |

## 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Результаты гидравлического и конструкторского расчета передачи теплоносителя для магистральных выводов тепловой сети от отопительной котельной муниципального образования поселок Балакирево, с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией, приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 – Результаты гидравлического расчета магистральных участков тепловых сетей пос. Балакирево

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Текущий диаметр, мм | Свободная пропускная способность участка сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 135 | 426 | 22,79 |
| ТК-1 | ТК-3 | 108 | 426 | 26,47 |
| ТК-3 | ТК-4 | 94 | 426 | 26,47 |
| ТК-4 | ТК-5 | 85 | 426 | 26,47 |
| ТК-5 | Заводская,10,41 | 20 | 133 | -20 |
| ТК-5 | ТК-6 | 60 | 426 | 35,54 |
| ТК-7 | Северная,5,Пожарное депо | 250 | 159 | 62 |
| ТК-4 | транспортный цех ОАО БМЗ | 15,9 | 426 | 79,9 |
| ТК-6 | У-1 | 50,5 | 426 | 35,54 |
| ТК-9 | Радужный кв-л,3, | 100 | 108 | -11 |
| ТК-12 | ТК-20 | 61 | 309 | 19,09 |
| ТК-11 | ТК-15 | 15 | 108 | -25 |
| ТК-16 | ТК-19 | 26,7 | 89 | 15,85 |
| ТК-18 | ТК-16 | 47 | 89 | 15,85 |
| ТК-19 | Центральный кв-л.,1, | 22,22 | 89 | 15,85 |
| ТК-20 | ТК-21 | 27,75 | 325 | 20,63 |
| ТК-2 | ТК-31 | 81 | 159 | -21,33 |
| ТК-31 | Заводская,10,50 | 24 | 89 | -35,37 |
| ТК-31 | Заводская,10,50 | 50 | 219 | 37,5 |
| ТК-31 | ТК-32 | 93 | 108 | -25 |
| ТК-32 | Заводская,10,50 | 17,5 | 108 | -11 |
| ТК-32 | Заводская,10,50 | 16,1 | 108 | 24 |
| ТК-2 | ТК-33 | 100 | 259 | -15,83 |
| ТК-33 | ТК-34 | 8,9 | 259 | -15,83 |
| ТК-34 | араж ОАО БМЗ | 5,9 | 259 | 84,94 |
| ТК-33 | ТК-35 | 22,7 | 89 | -52,44 |
| ТК-35 | ТК-36 | 18,5 | 89 | -21,95 |
| ТК-36 | Заводская,2, | 14 | 89 | 30,49 |
| ТК-36 | ТК-37 | 63 | 89 | -21,95 |
| ТК-41 | ТК-40 | 29,1 | 108 | 28 |
| ТК-40 | ТК-42 | 32 | 108 | 31 |
| ТК-42 | Заводская,5, | 16,7 | 108 | 55 |
| ТК-42 | ТК-43 | 80 | 108 | 43 |
| ТК-43 | Заводская,6, | 15,8 | 108 | 59 |
| ТК-43 | ТК-44 | 25 | 108 | 55 |
| ТК-44 | Заводская,7, | 4,7 | 108 | 55 |
| ТК-44 | Заводская,10,Рубин спортзал | 152 | 89 | 69,51 |
| ТК-34 | ТК-45 | 109,3 | 259 | -15,83 |
| ТК-45 | ТК-46 | 10,7 | 259 | 70,66 |
| ТК-46 | ТК-47 | 28 | 133 | 39,2 |
| ТК-47 | ,,ОАО БМЗ склад | 27,8 | 133 | 68,8 |
| ТК-47 | ТК-48 | 11,4 | 133 | 44 |
| ТК-48 | ООО МНПП Инициатива | 10,2 | 133 | 44 |
| ТК-50 | 60 лет Октября.1А,школа греко-римской борьбы | 22,3 | 309 | 80,58 |
| ТК-51 | ТК-52 | 59 | 89 | -21,95 |
| ТК-56 | ТК-55 | 12,8 | 108 | -25 |
| ТК-55 | ТК-57 | 18 | 108 | -25 |
| ТК-57 | 60 лет Октября.3, | 4,6 | 108 | -11 |
| ТК-57 | Вокзальная,12а,Детский сад №3 | 180 | 108 | 24 |
| ТК-55 | 60 лет Октября.3а, | 14,5 | 108 | 66 |
| ТК-58 | 60 лет Октября.4, | 20,2 | 259 | 57,14 |
| ТК-58 | 60 лет Октября.4,ИП | 8 | 259 | 84,17 |
| ТК-60 | 60 лет Октября.5, | 6,6 | 159 | 26 |
| ТК-61 | 60 лет Октября.9, | 17 | 89 | -21,95 |
| ТК-62 | ТК-63 | 76 | 259 | 22,78 |
| ТК-59 | ТК-64 | 34 | 108 | -11 |
| ТК-64 | 60 лет Октября.6, | 11,6 | 89 | 15,85 |
| ТК-65 | 60 лет Октября.10,магазин | 36,5 | 89 | 75,61 |
| ТК-63 | ТК-67 | 33 | 259 | 51,74 |
| ТК-67 | ТК-66 | 6,8 | 159 | 24 |
| ТК-66 | У-17 | 65,3 | 159 | 24 |
| У-17 | ТК-71 | 27,56 | 108 | -2 |
| ТК-68 | Радужный кв-л,2, | 18,4 | 108 | 41 |
| ТК-69 | ТК-68 | 63 | 108 | 41 |
| ТК-70 | ТК-69 | 29,83 | 108 | 41 |
| ТК-70 | 60 лет Октября.12, | 13,1 | 108 | 31 |
| ТК-71 | 60 лет Октября.12, | 17,8 | 108 | 20 |
| ТК-63 | ТК-72 | 100 | 259 | 29,73 |
| ТК-72 | ТК-73 | 50 | 259 | 29,73 |
| ТК-73 | 60 лет Октября.9,маг. "Дикси" | 4,6 | 259 | 84,94 |
| ТК-73 | ТК-74 | 31,9 | 259 | 29,73 |
| ТК-74 | Вокзальная,18, | 5,3 | 259 | 90,35 |
| ТК-74 | ТК-75 | 63 | 259 | 29,73 |
| ТК-76 | Октябрьская,4,Общежитие | 70 | 108 | 31 |
| ТК-76 | Октябрьская,3,мастерская БГПК | 23,4 | 108 | 61 |
| ТК-76 | Октябрьская,2,Гуманитарно-правовой техникум | 28,1 | 108 | 43 |
| ТК-75 | ТК-77 | 10,7 | 259 | 29,73 |
| ТК-77 | ТК-78 | 35 | 259 | 29,73 |
| ТК-78 | ТК-79 | 15,8 | 259 | 29,73 |
| ТК-79 | У-18 | 26,14 | 259 | 29,73 |
| ТК-80 | магазин | 6,6 | 259 | 94,59 |
| ТК-80 | ИП Агаева | 9,3 | 259 | 92,28 |
| У-18 | ТК-80 | 12,55 | 259 | 29,73 |
| У-18 | ИП Агаева | 13,1 | 259 | 90,35 |
| ТК-80 | ТК-82 | 61,7 | 259 | 29,73 |
| ТК-82 | ТК-81 | 33,1 | 219 | 27,54 |
| ТК-81 | ТК-83 | 61 | 219 | 27,54 |
| ТК-83 | Вокзальная,15,ДК Юность | 33 | 133 | 44,8 |
| ТК-83 | Вокзальная,10, | 16,3 | 133 | 20 |
| ТК-83 | ТК-84 | 43 | 219 | 39,61 |
| ТК-84 | ТК-85 | 30,5 | 219 | 39,61 |
| ТК-85 | Вокзальная,13, | 30 | 108 | 20 |
| ТК-85 | ТК-86 | 11,2 | 219 | 50,72 |
| ТК-86 | Вокзальная,11, | 15,6 | 108 | 24 |
| ТК-86 | ТК-87 | 29,7 | 219 | 59,9 |
| ТК-87 | ТК-88 | 11,15 | 89 | -1,22 |
| ТК-88 | Вокзальная,12, | 65,84 | 89 | 28,05 |
| ТК-88 | Вокзальная,14, | 22 | 108 | 31 |
| ТК-82 | ТК-89 | 85 | 159 | 32 |
| ТК-89 | Вокзальная,9, | 10,3 | 159 | 33,33 |
| ТК-89 | ТК-90 | 62,3 | 159 | 60 |
| ТК-90 | Вокзальная,8,Поликлиника | 58 | 108 | 40 |
| ТК-3 | ТК-94 | 86 | 133 | -4 |
| ТК-93 | ТК-92 | 11,67 | 133 | 0 |
| ТК-94 | ТК-93 | 11,49 | 133 | 0 |
| ТК-91 | ИП Данилов | 65 | 108 | -25 |
| ТК-21 | ТК-95 | 61,8 | 309 | 19,09 |
| ТК-95 | ТК-96 | 38 | 259 | 22,78 |
| ТК-96 | У-20 | 96 | 259 | 22,78 |
| У-20 | У-21 | 70 | 259 | 22,78 |
| У-20 | ТК-97 | 6,8 | 89 | -21,95 |
| ТК-97 | Юго-Западный кв-л.,6, | 25 | 89 | -21,95 |
| У-21 | ТК-101 | 66 | 259 | 29,73 |
| ТК-99 | Юго-Западный кв-л.,5, | 82 | 108 | 24 |
| ТК-100 | Юго-Западный кв-л.,3, | 2 | 108 | 31 |
| ТК-95 | ТК-102 | 66,19 | 219 | 27,54 |
| ТК-102 | ТК-101 | 233,8 | 219 | 27,54 |
| ТК-101 | ТК-103 | 80 | 259 | 28,96 |
| ТК-103 | Юго-Западный кв-л.,16, | 11,6 | 219 | 51,69 |
| ТК-106 | Юго-Западный кв-л.,8, | 12 | 89 | 0 |
| ТК-106 | ТК-107 | 115 | 108 | 20 |
| ТК-106 | Юго-Западный кв-л.,7, | 22,5 | 89 | 0 |
| ТК-105 | ТК-109 | 27,1 | 159 | 33,33 |
| ТК-109 | У-25 | 20,82 | 159 | 33,33 |
| ТК-110 | У-24 | 83 | 159 | 45,33 |
| ТК-110 | Юго-Западный кв-л.,4б,Магазин "Пятерочка" | 10,1 | 159 | 62 |
| ТК-109 | ИП Надиров | 8,9 | 159 | 90,67 |
| У-25 | ТК-110 | 21,68 | 159 | 33,33 |
| У-25 | ИП Сорокин | 5,8 | 159 | 70 |
| У-24 | У-26 | 35,48 | 159 | 45,33 |
| У-26 | У-27 | 24,51 | 159 | 45,33 |
| У-27 | ТК-111 | 11,04 | 159 | 45,33 |
| У-26 | Школьная,16, | 38,2 | 159 | 86 |
| У-27 | Школьная,16а, | 3,1 | 159 | 86,67 |
| ТК-111 | ТК-112 | 23,85 | 159 | 54 |
| ТК-112 | ТК-117 | 84 | 159 | 54 |
| ТК-112 | Совхозная,1а, | 22,9 | 159 | 83,33 |
| ТК-111 | ТК-113 | 59 | 133 | 54,4 |
| ТК-113 | ТК-115 | 5,6 | 133 | 60 |
| ТК-115 | ТК-116 | 238 | 133 | 60 |
| ТК-116 | ТК-114 | 58 | 89 | 39,02 |
| ТК-114 | Совхозная,7, | 16 | 89 | 45,12 |
| ТК-114 | Совхозная,3, | 17,7 | 89 | 52,44 |
| ТК-117 | ТК-118 | 36 | 89 | 75,61 |
| ТК-117 | ТК-120 | 39 | 133 | 44,8 |
| ТК-120 | ТК-119 | 34 | 133 | 54,4 |
| ТК-105 | У-28 | 26,3 | 219 | 12,08 |
| У-28 | ТК-123 | 13,6 | 219 | 12,08 |
| ТК-123 | ТК-124 | 54 | 108 | 24 |
| ТК-124 | Юго-Западный кв-л.,1а,Школа №36 | 18,56 | 108 | 24 |
| ТК-123 | ТК-122 | 57 | 219 | 27,54 |
| ТК-122 | ТК-125 | 15,7 | 89 | 15,85 |
| ТК-125 | Юго-Западный кв-л.,13, | 24 | 89 | 15,85 |
| ТК-125 | ИП Шабиев | 7,9 | 89 | 75,61 |
| ТК-122 | ТК-121 | 33,5 | 219 | 37,2 |
| ТК-121 | ТК-126 | 45 | 89 | 30,49 |
| ТК-121 | У-29 | 10,79 | 219 | 39,61 |
| У-29 | ТК-128 | 8,53 | 219 | 44,93 |
| У-29 | Юго-Западный кв-л.,18, | 8 | 89 | 26,83 |
| ТК-128 | ТК-127 | 85 | 219 | 50,72 |
| ТК-128 | Юго-Западный кв-л.,10, | 27 | 133 | 44,8 |
| ТК-127 | Юго-Западный кв-л.,17, | 40 | 89 | 30,49 |
| ТК-127 | ТК-130 | 39 | 219 | 63,29 |
| ТК-130 | ТК-129 | 43 | 219 | 72,46 |
| ТК-129 | Юго-Западный кв-л.,19, | 41 | 89 | 30,49 |
| ТК-130 | Юго-Западный кв-л.,22, | 9,6 | 89 | 28,05 |
| ТК-127 | ТК-132 | 97 | 133 | 39,2 |
| ТК-132 | ТК-131 | 78 | 133 | 54,4 |
| ТК-131 | Юго-Западный кв-л.,12, | 9 | 89 | 30,49 |
| ТК-132 | Юго-Западный кв-л.,11, | 15,2 | 89 | 28,05 |

## 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующая система теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево в целом обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Суммарный профицит тепловой мощности систем теплоснабжения муниципального образования, на момент актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год составляет 12,04 Гкал/ч.

Резервы и дефициты тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2030 год) представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Информация о резервах (дефицитах) существующих систем теплоснабжения

| Наименование котельной | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО «Балакиревские тепловые сети») | 12,19 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования

## 5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения)

В схеме теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево сформированы следующие основные сценарии развития схемы теплоснабжения:

Сценарий 1. Сохранение теплоснабжения существующей многоквартирной, а также общественной застройки от существующей котельной. Генеральным планом муниципального образования предусматривается:

− замена 13,5 км аварийных участков теплотрасс.

− модернизация (капитальный ремонт) котлового и технологического оборудования отопительной котельной.

Отопление индивидуальной и общественной застройки в поселении предлагается осуществлять от индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе.

Сценарий 2. Перевод тепловой нагрузки по населению и социальным объектам с существующей котельной на две строящиеся блочно-модульные котельные. По завершению работ осуществляется уход теплоснабжающей организации ООО «Балакиревские тепловые сети» от эксплуатации котельной по ул. Заводского д.10 (рисунок 5.1.1). Точное месторасположение БМК определяется по итогам уточнения точек технологического присоединения к сетям газо-, водо- и электроснабжения.

Сценарием предусматривается, что выработка тепловой энергии на промышленных предприятиях и территории водозабора будет осуществляться с помощью собственных источников тепловой энергии. Так как источник водоснабжения, расположенный на территории промышленной площадки, относится к поселковой централизованной системе холодного водоснабжения, то строительство источника тепловой энергии предусматривается за счет бюджетных средств, с целью недопущения дополнительной нагрузки на тариф по холодной воде для населения.

Реестр потребителей, переключаемых на каждую блочно-модульную котельную приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.5.1 – Информация о распределении тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения

| Адрес объекта | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Отопление | ГВС |
| Блочно-модульная котельная №1 (кв. Юго-Западный) |  |  |  |
| Воскресная школа | 0,0148 | 0,0148 | ― |
| Гаражи школы №36 | 0,0071 | 0,0071 | ― |
| ИП Авдиенко | 0,0059 | 0,0059 | ― |
| ИП Надиров | 0,0743 | 0,0019 | 0,0724 |
| ИП Сорокин | 0,0593 | 0,0593 | ― |
| ИП Шабиев | 0,0126 | 0,0087 | 0,0039 |
| ООО Ной | 0,0047 | 0,0047 | ― |
| Старый Храм | 0,0113 | 0,0113 | ― |
| Клубная,.,Церковь Рождества Богородицы | 0,0285 | 0,0285 | ― |
| Клубная,11,БВК | 0,0136 | 0,0136 | ― |
| Клубная,11,пункт полиции №26 | 0,0454 | 0,0454 | ― |
| Клубная,11с11, | 0,0027 | 0,0027 | ― |
| Клубная,11с11,Лыжная база | 0,0182 | 0,0182 | ― |
| Совхозная,1, | 0,065 | 0,0531 | 0,0119 |
| Совхозная,1а, | 0,0116 | 0,0116 | ― |
| Совхозная,3, | 0,0538 | 0,0538 | ― |
| Совхозная,7, | 0,0891 | 0,0797 | 0,0094 |
| Центральный кв-л.,1, | 0,2356 | 0,1983 | 0,0373 |
| Центральный кв-л.,2, | 0,3499 | 0,2727 | 0,0772 |
| Центральный кв-л.,3, | 0,2421 | 0,1931 | 0,049 |
| Центральный кв-л.,4, | 0,2507 | 0,1977 | 0,053 |
| Школьная,16, | 0,01 | 0,01 | ― |
| Школьная,16а, | 0,0061 | 0,005 | 0,0011 |
| Школьная,20,Школа №37 | 0,0887 | 0,0887 | ― |
| Школьная,20,Школа №37 | 0,0887 | 0,0887 | ― |
| Школьная,20,Школа №37 | 0,0887 | 0,0887 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,1, | 0,4194 | 0,3345 | 0,0849 |
| Юго-Западный кв-л.,10, | 0,3591 | 0,2892 | 0,0699 |
| Юго-Западный кв-л.,11, | 0,4261 | 0,3343 | 0,0918 |
| Юго-Западный кв-л.,12, | 0,3527 | 0,2869 | 0,0658 |
| Юго-Западный кв-л.,13, | 0,3219 | 0,2645 | 0,0574 |
| Юго-Западный кв-л.,14, | 0,301 | 0,301 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,15, | 0,2865 | 0,2346 | 0,0519 |
| Юго-Западный кв-л.,16, | 0,2912 | 0,2319 | 0,0593 |
| Юго-Западный кв-л.,17, | 0,2846 | 0,2297 | 0,0549 |
| Юго-Западный кв-л.,18, | 0,2869 | 0,2269 | 0,06 |
| Юго-Западный кв-л.,19, | 0,2802 | 0,2224 | 0,0578 |
| Юго-Западный кв-л.,1а,Школа №36 | 0,5317 | 0,4899 | 0,0418 |
| Юго-Западный кв-л.,2, | 0,3456 | 0,2776 | 0,068 |
| Юго-Западный кв-л.,22, | 0,2941 | 0,2334 | 0,0607 |
| Юго-Западный кв-л.,2а, | 0,0517 | 0,0517 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,3, | 0,2816 | 0,2267 | 0,0549 |
| Юго-Западный кв-л.,4, | 0,287 | 0,2266 | 0,0604 |
| Юго-Западный кв-л.,4а,Фестлент | 0,0023 | 0,0023 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,4б,Магазин "Пятерочка" | 0,1186 | 0,1179 | 0,0007 |
| Юго-Западный кв-л.,5, | 0,2849 | 0,2066 | 0,0783 |
| Юго-Западный кв-л.,6, | 0,3772 | 0,315 | 0,0622 |
| Юго-Западный кв-л.,6а,Магазин Пятерочка | 0,0358 | 0,0358 | ― |
| Юго-Западный кв-л.,7, | 0,3907 | 0,3139 | 0,0768 |
| Юго-Западный кв-л.,7а,Детский сад №32 | 0,2421 | 0,1853 | 0,0568 |
| Юго-Западный кв-л.,8, | 0,3561 | 0,2844 | 0,0717 |
| Юго-Западный кв-л.,9, | 0,4179 | 0,3374 | 0,0805 |
| ИТОГО | 9,5053 | 7,8236 | 1,6817 |
| Блочно-модульная котельная №2 (ул. 60 лет Октября) |  |  |  |
| ИП Агаева | 0,0067 | 0,0028 | 0,0039 |
| ИП Агаева | 0,0067 | 0,0067 | ― |
| КНС №1 | 0,0352 | 0,0352 | ― |
| Споркомплекс | 0,3487 | 0,3487 | ― |
| магазин | 0,0018 | 0,0018 | ― |
| 60 лет Октября,1, | 0,172 | 0,1453 | 0,0267 |
| 60 лет Октября,10, | 0,272 | 0,231 | 0,041 |
| 60 лет Октября,10,магазин | 0,0053 | 0,0053 | ― |
| 60 лет Октября,12, | 0,3611 | 0,2594 | 0,1017 |
| 60 лет Октября,12, | 0,2594 | 0,2594 | ― |
| 60 лет Октября,1А,ООО Балремстрой | 0,1485 | 0,1175 | 0,031 |
| 60 лет Октября,1А,школа греко-римской борьбы | 0,0519 | 0,0519 | ― |
| 60 лет Октября,2, | 0,1794 | 0,1483 | 0,0311 |
| 60 лет Октября,3, | 0,4233 | 0,3421 | 0,0812 |
| 60 лет Октября,3а, | 0,0186 | 0,0134 | 0,0052 |
| 60 лет Октября,4, | 0,4263 | 0,3447 | 0,0816 |
| 60 лет Октября,4,ИП | 0,0246 | 0,0238 | 0,0008 |
| 60 лет Октября,5, | 0,4357 | 0,3701 | 0,0656 |
| 60 лет Октября,6, | 0,1266 | 0,1081 | 0,0185 |
| 60 лет Октября,6А, | 0,0089 | 0,0089 | ― |
| 60 лет Октября,7, | 0,3261 | 0,2693 | 0,0568 |
| 60 лет Октября,8, | 0,1975 | 0,1716 | 0,0259 |
| 60 лет Октября,8а,Детский сад №9 | 0,1357 | 0,1051 | 0,0306 |
| 60 лет Октября,9, | 0,4047 | 0,3015 | 0,1032 |
| 60 лет Октября,9,маг. "Дикси" | 0,022 | 0,022 | ― |
| Вокзальная,10, | 0,4367 | 0,3877 | 0,049 |
| Вокзальная,11, | 0,344 | 0,2716 | 0,0724 |
| Вокзальная,12, | 0,3652 | 0,2905 | 0,0747 |
| Вокзальная,12а,Детский сад №3 | 0,1989 | 0,1718 | 0,0271 |
| Вокзальная,13, | 0,4071 | 0,332 | 0,0751 |
| Вокзальная,14, | 0,378 | 0,3056 | 0,0724 |
| Вокзальная,15,ДК Юность | 0,2053 | 0,2053 | ― |
| Вокзальная,16, | 0,041 | 0,0391 | 0,0019 |
| Вокзальная,17, | 0,0411 | 0,0391 | 0,002 |
| Вокзальная,18, | 0,0069 | 0,0069 | ― |
| Вокзальная,8,Поликлиника | 0,1583 | 0,1485 | 0,0098 |
| Вокзальная,9, | 0,4514 | 0,4379 | 0,0135 |
| Заводская,1, | 0,0523 | 0,0439 | 0,0084 |
| Заводская,10,50 | 0,1964 | 0,1964 | ― |
| Заводская,10,50 | 0,2516 | 0,2516 | ― |
| Заводская,10,50 | 0,356 | 0,356 | ― |
| Заводская,10,50 | 0,1258 | 0,1258 | ― |
| Заводская,10,Рубин спортзал | 0,0179 | 0,0171 | 0,0008 |
| Заводская,2, | 0,05 | 0,0444 | 0,0056 |
| Заводская,3, | 0,0514 | 0,0447 | 0,0067 |
| Заводская,4, | 0,0561 | 0,0456 | 0,0105 |
| Заводская,5, | 0,1016 | 0,0872 | 0,0144 |
| Заводская,6, | 0,1045 | 0,0924 | 0,0121 |
| Заводская,7, | 0,1146 | 0,0997 | 0,0149 |
| Заводская,8, | 0,1187 | 0,0999 | 0,0188 |
| Заводская,9, | 0,1236 | 0,1019 | 0,0217 |
| Октябрьская,2,Гуманитарно-правовой техникум | 0,138 | 0,111 | 0,027 |
| Октябрьская,3,мастерская БГПК | 0,031 | 0,031 | ― |
| Октябрьская,4,Общежитие | 0,1606 | 0,1606 | ― |
| Радужный кв-л,2, | 0,2699 | 0,2299 | 0,04 |
| Радужный кв-л,3, | 0,4372 | 0,3572 | 0,08 |
| Садовая,6,Магазин | 0,0579 | 0,0579 | ― |
| ИТОГО | 10,2477 | 8,8841 | 1,3636 |

## 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Технико-экономические сравнение сценариев перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования приведено в таблице 5.2.1.

Основными технико-экономическими показателями являются:

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;

- размер потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям;

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- прочие затраты на эксплуатации объектов теплоснабжения (арендная плата, расходы на оплату труда производственного персонала).

Рисунок 5.1.1 – Сценарий развития теплоснабжения поселка Балакирево при строительстве трех новых источников теплоснабжения

Таблица 5.2.1 – Сравнение сценариев перспективного развития систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Сценарий №1 | Сценарий №2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эксплуатация котельной по ул. Заводская | Строительство двух блочно-модульных котельных |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 42,99 | 25,7 |
| Подключенная нагрузка |  | 22,13 | 21,43 |
| Выработка | Гкал | 55934 | 48837 |
| Собственные нужды источника |  | 737 | 484 |
| Потери в тепловых сетях |  | 14834 | 12625 |
| Полезный отпуск |  | 40363 | 35728 |
| Годовой объем потребления природного газа | тыс. куб.м. | 7571 | 6482 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,79 | 155,3 |
| Прочие затраты на эксплуатацию объектов теплоснабжения | тыс. руб. | 2873 | − |

Реализация мероприятий по приближению источников теплоснабжения к потребителям позволит:

- сократить потери тепловой энергии при её передаче по магистральным трубопроводам на -14,9% или 2209 Гкал/год;

- сократить удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на -1,5% до 155,3 кг.у.т./Гкал;

- сократить затраты на фонд оплаты труда операторов котельной и цехового персонала, ориентировочно на -2873 тыс. руб./год.

При этом отключение ряда промышленных потребителей от централизованной системы теплоснабжения приведет к сокращению объема полезного отпуска на – 11% или 4464,8 Гкал/год.

## 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В связи с ограниченным ростом тарифа сценарий №2 без бюджетного софинансирования проекта является не реализуемым.

Основным направлением развития системы теплоснабжения поселка Балакирево является реализация сценария №1, включающий в себя проекты по техническому перевооружению существующей котельной и модернизации участков тепловых сетей.

Результатом реализации инвестиционных проектов является организация в пос. Балакирево современной, энергоэффективной и надежной системы теплоснабжения.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и присоединенных участков тепловых сетей на период до 2030 года составляет 257,387 млн. руб.

Указанные объёмы финансовых средств являются ориентировочными и подлежат уточнению по итогам разработки проектно-сметной документации.

# Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

## 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая нормативная утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Централизованная система теплоснабжения – закрытого типа.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования поселок Балакирево приведена в таблице 1.3.11.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования поселок Балакирево отсутствуют.

Источник тепловой энергии муниципального образования поселок Балакирево функционирует по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В таблице 6.3.1 представлен перечень имеющихся баков аккумуляторов, используемых на котельной муниципального образования поселок Балакирево.

Таблица 6.3.1 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| Тип бака | Кол-во шт. | Объем, м3/Высота, м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак-аккумулятор горячей воды | 1 | 1000 / 12 | На открытом воздухе |

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Нормативный и фактический расход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 79,99 | 67,72 | 71,81 | 83,27 | 71,81 | 71,81 | 71,81 | 71,34 | 71,34 | 71,34 | 71,34 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 56,65 | 44,38 | 48,47 | 59,93 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 129,76 | 125,68 | 121,05 | 130,97 | 121,05 | 121,05 | 121,05 | 121,05 | 121,05 | 121,05 | 121,05 |
| Справочно: Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 8 447 | 8 233 | 7 992 | 8 593 | 7 992 | 7 992 | 7 992 | 7 992 | 7 992 | 7 992 | 7 992 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя приведена в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1 – Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 9,52 | 8,06 | 8,55 | 9,91 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 15,45 | 14,96 | 14,41 | 15,59 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 15,74 | 15,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 19,26 | 19,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| Доля резерва, % | 55,03 | 55,03 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 |

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения и нагрузка потребителей с индивидуальным отоплением муниципального образования поселок Балакирево сохранятся на период актуализации схемы теплоснабжения.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения, предлагается осуществить перевод на индивидуальное теплоснабжение потребителей на территории муниципального образования пос. Балакирево, указанных в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 – Перечень многоквартирных домов, подлежащих переводу на индивидуальное отопление

| № п/п | Наименование улицы. № дома | Количество квартир | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Совхозная д.1 | 8 | 2 |
| 2 | ул. Совхозная д.3 | 12 | 2 |
| 3 | ул. Совхозная д.7 | 12 | 2 |

Тепловая сеть, поставляющая теплоноситель к указанным домам, имеет 90% износ. Общая протяженность участков тепловых сетей до данных потребителей составляет 410 п.м. в двухтрубном исчислении (рисунок 7.1.1).

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования поселок Балакирево, отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчетного периода действия Схемы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Балакирево случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

Рисунок 7.1.1 – Информация о потребителях и тепловых сетях, планируемых к отключению от системы централизованного теплоснабжения

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период действия Схемы теплоснабжения не планируется.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция и (или) модернизация действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Балакирево, отсутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от отопительных и промышленных источников тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложений по переоборудованию котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не поступало.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в Главе 4 Обосновывающих материалов.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории муниципального образования поселок Балакирево увеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципального образования поселок Балакирево нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании поселок Балакирево отсутствуют.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Тепловая нагрузка от котельных муниципального образования поселок Балакирево остается в прежних границах, перевода нагрузок между источниками теплоснабжения не предполагается.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах территории муниципального образования поселок Балакирево, где предполагается застройка, не обеспеченная тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На период действия Схемы теплоснабжения баланс производства и потребления тепловой мощности централизованных систем теплоснабжения сохраняется на уровне базового года.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения на расчетный период представлены в главе 4 и 6 Обосновывающих материалов соответственно.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве основного топлива на котельных муниципального образования поселок Балакирево используется природный газ. Природный газ является экономически выгодным по цене и эффективности.

Необходимость переводить источники тепловой энергии на другие виды топлива, в т.ч. местные отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в муниципальном образовании поселок Балакирево отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

По состоянию на 2023 год теплоснабжение части потребителей, расположенных на территории Балакиревского механического завода, осуществляется от существующей отопительной котельной пос. Балакирево. Тепловая энергия отпускается на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Отпуск пара на технологические нужды промышленных предприятий не осуществляется.

В таблице 7.14.1 представлены данные по модернизации существующего источника теплоснабжения.

Мастер-планом Схемы теплоснабжения, при наличии бюджетного финансирования, также предусматривается строительство трех блочно-модульных котельных на территории поселка, с целью переключения тепловой нагрузки от существующей котельной. При реализации данного проекта теплоснабжение юридических лиц, расположенных на территории Балакиревского механического завода, будет полностью осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Информация о распределении тепловой нагрузки внутри радиуса теплоснабжения, для котельной ООО «Балакиревские тепловые сети», представлена на рисунке 7.15.1.

Перспективный радиус теплоснабжения, в случае перевода потребителей, указанных в разделе 7.1.1 на индивидуальные источники теплоснабжения, представлен на рисунке 7.15.2.

Таблица 7.14.1 – План-график по модернизации и реконструкции источников теплоснабжения на территории поселка Балакирево

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 - 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| муниципальное образование поселок Балакирево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-3-1 | Техническое перевооружение котельной пос. Балакирево по ул. Заводская, д.10* | ПСД/ СМР |  | 11 790 |  | 22 401 | 22 401 | внебюджет |
|  |  | СМР |  |  |  | 89 604 | 89 604 | бюджет |

Примечание: * - при финансовой поддержке за счет средств бюджета Владимирской области, федерального бюджета или иного лица (за счет участия в специальных программах)

Рисунок 7.15.1 – Радиус теплоснабжения существующей котельной пос. Балакирево (существующий)

Рисунок 7.15.2 – Радиус теплоснабжения существующей котельной пос. Балакирево (перспективный)

# Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Дефициты тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку на краткосрочную перспективу не планируется подключение объектов к системе централизованного теплоснабжения.

По результатам выдачи технических условий на технологическое присоединение, соответствующая информация будет представлена в Схеме теплоснабжения при её актуализации.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется, так как на территории муниципального образования теплоснабжение потребителей осуществляется от одного источника.

В соответствии с пп.31 пункта 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103) необходимость в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселка отсутствует.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

По итогам проведенных расчетов по оценке надежности систем теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево, установлено, что система теплоснабжения поселка Балакирево является малонадежной.

С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения от указанного источника теплоснабжения на период до 2030 необходимо предусмотреть плановые работы по замене участков тепловых сетей с наибольшей степенью физического износа.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети в поселке Балакирево преимущественно были введены в эксплуатацию до 1990 года, в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период до 2030 г. планируется плановая замена участков тепловых сетей.

Проведение работ по модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, планируется осуществлять за счет бюджетных средств и средств, предусмотренных тарифом на тепловую энергию.

Перечень участков, в отношении которых планируется проведение работ модернизации представлен в таблице 8.7.1.

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На перспективу до 2030 года Схемой теплоснабжения строительство, реконструкция и модернизация насосных станций на территории муниципального образования не предусматривается.

Таблица 8.7.1 – План-график по модернизации и реконструкции участков тепловых сетей на территории поселка Балакирево

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 |  |
| Муниципальное образование поселок Балакирево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-1 | Модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК 16 (территория ОАО «БМЗ») под дорогой ул. Северная (50м) пос. Балакирево Александровского района Владимирской области | СМР | 3 256 |  |  |  |  | бюджет |
| 1-2-3-2 | Модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения на ул. Северная под автодорогой (район кв-л Юго-Западный д. 20А) п. Балакирево Александровского района Владимирской области | СМР | 1 925 |  |  |  |  | бюджет |
| 1-2-3-3 | Модернизация сетей отопления Ø 133 и горячего водоснабжения Ø133пр Ø89обр. от ТК 111 ул. Совхозная до ТК 115 (школа № 37) - 240м | СМР | 1 532 |  |  |  |  | бюджет |
| 1-2-3-4 | Модернизация сетей отопления Ø273 и ГВС Ø 273, Ø103 вдоль дома Юго-Западный д.16 - 130 м. | СМР |  |  | 2 271 |  |  | бюджет |
| 1-2-3-5 | Модернизация сетей отопления и ГВС ул. Совхозная д.1 ТК110-ТК116 | СМР |  |  | 1 962 |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-6 | Модернизация обратного трубопровода ГВС на территории ООО БМЗ от ангара до транспортных ворот ТК13-ТК16 | СМР |  |  | 1 641 |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-7 | Модернизация сетей отопления и ГВС по ул. 60 лет Октября ТК7-ТК47 | СМР |  |  | 4 500 | 4 500 |  | бюджет |

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии муниципального образования поселок Балакирево функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В централизованной системе теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево регулирование отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителей осуществляется качественным методом. Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода не требуется в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения на территории муниципальных образований.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Балакирево отсутствуют. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Балакирево отсутствуют. Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в поселке Балакирево отсутствуют. Оценка экономической эффективности не приводится, т.к. мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены. Тарифные последствия, связанные с переводом открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, для потребителей отсутствуют.

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

На расчетный период для муниципального образования поселок Балакирево природный газ сохраняется как единственный используемый вид топлива на источнике теплоснабжения, что объясняется наибольшей экономической эффективностью его применения при производстве тепловой энергии.

Расчет плановых значений удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию проводился на основании главы V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» Приказа Минэнерго РФ от 20 декабря 2008 г. №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Для расчета плановых показателей потребления топлива на источнике теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево были приняты следующие условия:

- УРУТ на выработку тепловой энергии для базового периода актуализации схемы теплоснабжения принимался в соответствии с показателями, утвержденными органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию;

- для расчета перспективного потребления топлива принимались значения плановой выработки тепловой энергии, приведенные в Главе 2 Обосновывающих материалов;

- перспективный удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии принимался в соответствии с техническими характеристиками котлоагрегатов, планируемых к эксплуатации в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения.

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом реализации мероприятий по модернизации (техническому перевооружению) источника теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 10.1.1.

На основании данных таблицы 10.1.1 на перспективу предполагается снижение объемов потребления природного газа на 2 % от плановых значений 2023 года.

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов топлива по источникам тепловой энергии не производились, в связи с тем, что использование резервных видов топлива на источнике теплоснабжения не предусмотрено.

В соответствии с приказом Министерства ЖКХ Владимирской области №103 от 21.09.2023 г. «Об утверждении графиков перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в IV квартале 2023 года, аварийного газоснабжения на IV квартал 2023 года  и I-III кварталы 2024 года» отопительная котельная поселка Балакирево в графике перевода отсутствует.

Таблица 10.1.1 – Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источником тепловой энергии

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 56 939 | 64 209 | 60 677 | 55 934 | 55 456 | 55 456 | 55 456 | 55 093 | 55 093 | 55 093 | 55 093 | 55 093 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 150,57 | 151,04 | 151,50 | 157,79 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 8 574 | 9 698 | 9 193 | 8 826 | 8 751 | 8 751 | 8 751 | 8 694 | 8 694 | 8 650 | 8 650 | 8 650 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 7 310 | 8 320 | 7 856 | 7 571 | 7 507 | 7 507 | 7 507 | 7 458 | 7 458 | 7 420 | 7 420 | 7 420 |

В таблице 10.1.2 приведены результаты расчета максимальных часов расходов основного вида топлива – природный газ, в отношении централизованных источников теплоснабжения.

Таблица 10.1.2 – Расчеты максимальных часовых расходов основного топлива

| Источник тепловой энергии | Период | Значения максимального расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  | Природный газ, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") | зимний | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2981 | 2981 | 2981 |
|  | летний | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 410 | 410 | 410 |
|  | переходной | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1695 | 1695 | 1695 |

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для отопительной котельной поселка Балакирево является природный газ (раздел 1.8.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения).

Информация о резервных видах топлива представлена в разделе 10.2 Обосновывающих материалов.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, электроэнергию и дрова.

Местным видом топлива для территории муниципального образования являются дрова. Существующие источники тепловой энергии пос. Балакирево не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии на территории поселка отсутствуют.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на территории муниципального образования поселок Балакирево используется природный газ.

Информация о низшей теплоте сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по системам теплоснабжения по итогу 2022 года представлена в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 – Установленный топливный режим котельных

| Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. | Доля потребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Балакирево (ООО "Балакиревские тепловые сети") | газ | 8 191 | 9 193 | 100 |

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании поселок Балакирево для централизованных источников теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ. На него приходится 100% от объема общего потребления топлива.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения на территории муниципального образования поселок Балакирево является природный газ.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования муниципального образования поселок Балакирево является сохранение природного газа как основного вида топлива отопительной котельной.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

## 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации.

Таблица 11.1.1 – Расчетные значения интенсивности и потока отказов участков тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения | Интенсивность отказов системы теплоснабжения, 1/м | Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) |
| --- | --- | --- |
| Централизованная система теплоснабжения пос. Балакирево | 0,022980139 | 0,001044515 |

По результатам проведенных расчетов установлено, что уровень надежности системы централизованного теплоснабжения является малонадежным. В первую очередь это связано с тем, что срок эксплуатации основных участков магистральных тепловых сетей составляет более 35 лет.

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии напрямую зависит от времени восстановления тепловых сетей. Это значение для систем теплоснабжения соответствует требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Результаты расчета интенсивности восстановления участков тепловых сетей представлен далее в таблице.

Таблица 11.2.2 – Результаты расчета значений интенсивности восстановления участков тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения | Среднее время восстановления, час | Вероятность состояния ТС с отказом элемента, % | Вероятностное кол-во аварий в течение года, шт. | Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система теплоснабжения пос. Балакирево | 8,66 | 0,1 | 22 | 0,143 |

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

В таблице 11.3.1 (столбец 3) расчетные показатели вероятности безотказной работы потребителя для источника тепловой энергии пос. Балакирево.

Вероятность безотказной работы потребителя тепловой энергии ниже нормативной означает, что во время отопительного периода в случае аварии на участках тепловой сети за время устранения аварии температура воздуха в зданиях может опуститься ниже граничного значения с вероятностью более 10%.

Таблица 11.3.1 – Результаты расчета показателей надежности потребителей тепловой энергии

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Северная,5,Пожарное депо | 0,0769 | 0,88331 | 0,99833 | 0,4844 |
| Заводская,10,41 | 0,3494 | 0,88331 | 0,99887 | 3,7579 |
| Заводская,10,50 | 0,2133 | 0,88331 | 0,99924 | 1,1991 |
| Заводская,10,Рубин спортзал | 0,0123 | 0,88331 | 0,99892 | 0,0255 |
| Заводская,8, | 0,1054 | 0,88331 | 0,99901 | 0,4723 |
| Заводская,7, | 0,0907 | 0,88331 | 0,99902 | 0,1354 |
| Заводская,6, | 0,0844 | 0,88331 | 0,99903 | 0,1257 |
| Заводская,5, | 0,0819 | 0,88331 | 0,99903 | 0,1362 |
| Заводская,9, | 0,1082 | 0,88331 | 0,99903 | 0,5175 |
| Заводская,2, | 0,0478 | 0,88331 | 0,99908 | 0,2773 |
| Заводская,1, | 0,0432 | 0,88331 | 0,99906 | 0,0927 |
| 60 лет Октября.3, | 0,3619 | 0,88331 | 0,99859 | 2,2719 |
| 60 лет Октября.3а, | 0,0142 | 0,88331 | 0,99858 | 0,1088 |
| 60 лет Октября.4, | 0,3674 | 0,88331 | 0,99846 | 2,8927 |
| Вокзальная,12а,Детский сад №3 | 0,1778 | 0,88331 | 0,99846 | 1,0964 |
| 60 лет Октября.1, | 0,1536 | 0,88331 | 0,9986 | 0,9766 |
| 60 лет Октября.2, | 0,1395 | 0,88331 | 0,99859 | 0,3339 |
| 60 лет Октября.7, | 0,2821 | 0,88331 | 0,99831 | 1,867 |
| 60 лет Октября.9, | 0,31 | 0,88331 | 0,99835 | 1,6577 |
| Вокзальная,12, | 0,2566 | 0,88331 | 0,99784 | 0,7304 |
| Вокзальная,11, | 0,2681 | 0,88331 | 0,99788 | 1,3156 |
| Вокзальная,10, | 0,3867 | 0,88331 | 0,99789 | 2,0269 |
| Вокзальная,14, | 0,2895 | 0,88331 | 0,99787 | 1,1096 |
| Вокзальная,13, | 0,3243 | 0,88331 | 0,99787 | 1,4865 |
| Вокзальная,15,ДК Юность | 0,2047 | 0,88331 | 0,99788 | 1,0986 |
| Октябрьская,2,Гуманитарно-правовой техникум | 0,112 | 0,88331 | 0,99809 | 0,6026 |
| Октябрьская,4,Общежитие | 0,1606 | 0,88331 | 0,99806 | 0,8307 |
| 60 лет Октября.8, | 0,1755 | 0,88331 | 0,99839 | 0,879 |
| 60 лет Октября.6, | 0,1127 | 0,88331 | 0,99842 | 0,6599 |
| 60 лет Октября.10, | 0,2355 | 0,88331 | 0,9984 | 1,1102 |
| 60 лет Октября.8а,Детский сад №9 | 0,1022 | 0,88331 | 0,99816 | 0,4243 |
| Радужный кв-л,3, | 0,3766 | 0,88331 | 0,99707 | 5,0367 |
| Радужный кв-л,2, | 0,2137 | 0,88331 | 0,99818 | 0,631 |
| 60 лет Октября.12, | 0,2488 | 0,88331 | 0,99818 | 0,8566 |
| Вокзальная,8,Поликлиника | 0,146 | 0,88331 | 0,99776 | 0,8219 |
| Вокзальная,16, | 0,0359 | 0,88331 | 0,99812 | 0,1041 |
| Вокзальная,17, | 0,037 | 0,88331 | 0,99812 | 0,122 |
| Юго-Западный кв-л.,19, | 0,1973 | 0,88331 | 0,99584 | 1,1215 |
| Юго-Западный кв-л.,22, | 0,2147 | 0,88331 | 0,9959 | 1,3559 |
| Юго-Западный кв-л.,17, | 0,2054 | 0,88331 | 0,99595 | 1,1268 |
| Юго-Западный кв-л.,12, | 0,2442 | 0,88331 | 0,99594 | 1,1333 |
| Юго-Западный кв-л.,9, | 0,277 | 0,88331 | 0,99595 | 1,1352 |
| Юго-Западный кв-л.,11, | 0,2833 | 0,88331 | 0,99594 | 1,2797 |
| Юго-Западный кв-л.,10, | 0,2722 | 0,88331 | 0,99596 | 1,8679 |
| Юго-Западный кв-л.,18, | 0,2131 | 0,88331 | 0,99596 | 1,4412 |
| Юго-Западный кв-л.,15, | 0,2051 | 0,88331 | 0,99596 | 1,0179 |
| Юго-Западный кв-л.,13, | 0,2425 | 0,88331 | 0,99599 | 1,4578 |
| Юго-Западный кв-л.,14, | 0,2918 | 0,88331 | 0,99602 | 2,33 |
| Юго-Западный кв-л.,1а,Школа №36 | 0,444 | 0,88331 | 0,99596 | 2,5691 |
| Юго-Западный кв-л.,4б,Магазин "Пятерочка" | 0,1164 | 0,88331 | 0,99605 | 1,0017 |
| Юго-Западный кв-л.,2а, | 0,0456 | 0,88331 | 0,99596 | 0,398 |
| Юго-Западный кв-л.,6а,Магазин Пятерочка | 0,0355 | 0,88331 | 0,99635 | 0,2995 |
| Юго-Западный кв-л.,5, | 0,2099 | 0,88331 | 0,9961 | 2,4865 |
| Юго-Западный кв-л.,4, | 0,2192 | 0,88331 | 0,99608 | 1,7475 |
| Юго-Западный кв-л.,3, | 0,2222 | 0,88331 | 0,99609 | 1,9212 |
| Юго-Западный кв-л.,2, | 0,271 | 0,88331 | 0,99613 | 2,298 |
| Юго-Западный кв-л.,7, | 0,3146 | 0,88331 | 0,9962 | 3,0614 |
| Юго-Западный кв-л.,1, | 0,2931 | 0,88331 | 0,99607 | 1,4197 |
| Юго-Западный кв-л.,8, | 0,2887 | 0,88331 | 0,99622 | 3,1194 |
| Юго-Западный кв-л.,16, | 0,2416 | 0,88331 | 0,99621 | 3,4933 |
| Юго-Западный кв-л.,7а,Детский сад №32 | 0,186 | 0,88331 | 0,99619 | 1,9734 |
| Клубная,11,БВК | 0,0138 | 0,88331 | 0,99639 | 0,2007 |
| Центральный кв-л.,3, | 0,2041 | 0,88331 | 0,99665 | 3,1727 |
| Центральный кв-л.,2, | 0,2763 | 0,88331 | 0,99663 | 2,6309 |
| Центральный кв-л.,1, | 0,1925 | 0,88331 | 0,9966 | 1,3793 |
| ,,ОООБТС-ГИ, кладовая, гараж | 0,1064 | 0,88331 | 0,99908 | 0,4892 |
| Центральный кв-л.,4, | 0,209 | 0,88331 | 0,99664 | 3,3307 |
| Юго-Западный кв-л.,4а,Фестлент | 0,0023 | 0,88331 | 0,99616 | 0,0313 |
| Совхозная,3, | 0,0474 | 0,88331 | 0,99565 | 0,386 |
| Совхозная,7, | 0,0703 | 0,88331 | 0,99565 | 0,5674 |
| Совхозная,1, | 0,0477 | 0,88331 | 0,99591 | 0,287 |
| Совхозная,1а, | 0,0111 | 0,88331 | 0,99594 | 0,0937 |
| Школьная,20,Школа №37 | 0,0815 | 0,88331 | 0,99577 | 0,6227 |
| ИП Шабиев | 0,0081 | 0,88331 | 0,996 | 0,0584 |
| ООО Ной | 0,0046 | 0,88331 | 0,99607 | 0,0415 |
| Юго-Западный кв-л.,6, | 0,3247 | 0,88331 | 0,99634 | 3,9959 |
| Споркомплекс | 0,3242 | 0,88331 | 0,99818 | 0,9426 |
| КНС №1 | 0,0242 | 0,88331 | 0,99858 | 0,0257 |
| Заводская,3, | 0,0423 | 0,88331 | 0,99906 | 0,0702 |
| Заводская,4, | 0,043 | 0,88331 | 0,99907 | 0,069 |
| 60 лет Октября.9,маг. "Дикси" | 0,0228 | 0,88331 | 0,99817 | 0,1516 |
| проходная ОАО БМЗ | 0,0006 | 0,88331 | 0,99873 | 0,0079 |
| транспортный цех ОАО БМЗ | 0,0824 | 0,88331 | 0,99906 | 0,7678 |
| Клубная,Церковь Рождества Богородицы | 0,0299 | 0,88331 | 0,9967 | 0,4442 |
| Клубная,11,пункт полиции №26 | 0,0462 | 0,88331 | 0,99638 | 0,5722 |
| Клубная,11с11, | 0,0025 | 0,88331 | 0,99637 | 0,0401 |
| Клубная,11с11,Лыжная база | 0,0177 | 0,88331 | 0,99634 | 0,2212 |
| Старый Храм | 0,0114 | 0,88331 | 0,99638 | 0,1624 |
| Воскресная школа | 0,0149 | 0,88331 | 0,99638 | 0,2115 |
| Заводская,10,50 | 0,2742 | 0,88331 | 0,99919 | 1,8363 |
| Заводская,10,50 | 0,3772 | 0,88331 | 0,99918 | 1,4403 |
| Заводская,10,50 | 0,1339 | 0,88331 | 0,99918 | 0,5561 |
| гараж ОАО БМЗ | 0,0114 | 0,88331 | 0,99908 | 0,0881 |
| 60 лет Октября.1А,ООО Балремстрой | 0,1097 | 0,88331 | 0,99903 | 0,1801 |
| ОАО БМЗ склад | 0,0145 | 0,88331 | 0,99884 | 0,1161 |
| ООО МНПП Инициатива | 0,0799 | 0,88331 | 0,99885 | 0,6287 |
| 60 лет Октября.1А,школа греко-римской борьбы | 0,0559 | 0,88331 | 0,99878 | 0,4505 |
| 60 лет Октября.4,ИП | 0,0253 | 0,88331 | 0,99848 | 0,1973 |
| 60 лет Октября.5, | 0,3909 | 0,88331 | 0,99839 | 2,7883 |
| 60 лет Октября.6А, | 0,0093 | 0,88331 | 0,99843 | 0,0551 |
| 60 лет Октября.10,магазин | 0,0053 | 0,88331 | 0,9984 | 0,0267 |
| 60 лет Октября.12, | 0,2616 | 0,88331 | 0,99818 | 1,2763 |
| Октябрьская,3,мастерская БГПК | 0,0311 | 0,88331 | 0,9981 | 0,1707 |
| Вокзальная,18, | 0,0071 | 0,88331 | 0,99816 | 0,0464 |
| ИП Агаева | 0,0028 | 0,88331 | 0,99806 | 0,0174 |
| магазин | 0,0018 | 0,88331 | 0,99806 | 0,0112 |
| ИП Агаева | 0,0066 | 0,88331 | 0,99806 | 0,042 |
| Вокзальная,9, | 0,4386 | 0,88331 | 0,99786 | 2,4483 |
| ООО БВК станция обезжелезования | 0,0297 | 0,88331 | 0,99923 | 0,1911 |
| ООО БВК станция 2 подъема | 0,0315 | 0,88331 | 0,99924 | 0,2088 |
| ИП Данилов | 0,34 | 0,88331 | 0,99916 | 1,9649 |
| ИП Сорокин | 0,0588 | 0,88331 | 0,99605 | 0,5459 |
| ИП Надиров | 0,0019 | 0,88331 | 0,99605 | 0,018 |
| Гаражи школы №36 | 0,0057 | 0,88331 | 0,99581 | 0,0553 |
| Школьная,16, | 0,0096 | 0,88331 | 0,996 | 0,0826 |
| Школьная,16а, | 0,0048 | 0,88331 | 0,99598 | 0,0407 |
| Школьная,20,Школа №37 | 0,0827 | 0,88331 | 0,99578 | 0,6613 |
| Школьная,20,Школа №37 | 0,0828 | 0,88331 | 0,99581 | 0,6488 |
| ИП Авдиенко | 0,0049 | 0,88331 | 0,99596 | 0,0344 |
| Лесная,2а, | 0,0051 | 0,88331 | 0,99664 | 0,0615 |

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителю будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

В таблице 11.3.1 (столбец 4) представлены значения коэффициента готовности системы к теплоснабжению каждого потребителя в централизованной системе теплоснабжения пос. Балакиерво.

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Кр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Котк.тс и Котк.ит);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Кгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Кис).

Расчет производился на основании исходных значений, представленных в таблице 1.9.1.1 и 1.9.1.2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. Результаты расчетов приведены в таблице 11.4.1.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Данные о расчетных объемах недоотпуска тепловой энергии на отопление потребителей на основе результатов расчёта показателей надёжности в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт» представлены в таблице 11.3.1 (столбец 5).

Таблица 11.4.1 – Показатели надежности систем теплоснабжения муниципального образования

| Источник теплоснабжения | Показатель надежности согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 г. №310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория готовности теплоснабжающей организации | Оценка надежности теплоисточников | Оценка надежности тепловых сетей | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк.тс | Котк.ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кис | Кгот |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Котельная пос. Балакирево | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,26 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | удовлетворительная готовность | малонадежная | малонадежная | малонадежная |

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Сводная величина необходимых инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.1.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

- планов работ по модернизации теплоснабжающей организации;

- коммерческих предложений, представленных теплоснабжающей организацией;

- НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. Наружные тепловые сети (утв. Приказом Минстроя России от 06.03.2023 г. №158/пр);

- НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры (утв. Приказом Минстроя России от 14.03.2023 г. №183/пр).

Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же учитывают инфляционную составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по данным Министерства экономического развития РФ.

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Реализация рассматриваемых проектов предусматривается за счет средств теплоснабжающих организаций (концессионера) на основании условий заключенного концессионного соглашения, состоящих преимущественно из прибыли и амортизационных отчислений от основной деятельности.

Все необходимые мероприятия должны быть включены в инвестиционную и (или) производственную программу теплоснабжающей организации (концессионера).

Также частичное финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей предусматривается за счет бюджетных средств (в части платы концедента), путем включения разработанных проектов в федеральные и региональные целевые программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Информация о стоимости реализации в разбивке по мероприятиям представлена в Главе 7 и 8 Обосновывающих материалов.

Таблица 12.1.1 – Сводная оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Проекты 1 - ООО "Балакиревские тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 6 712 | - | 10 375 | 4 500 | 11 790 | - | 112 005 | 112 005 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 6 712 | 6 712 | 17 087 | 21 587 | 33 377 | 33 377 | 145 382 | 257 387 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 6 712 | - | 10 375 | 4 500 | 11 790 | - | 112 005 | 112 005 |
|  | - Бюджетные средства | 6 712 | - | 6 771 | 4 500 | - | - | 89 604 | 89 604 |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | 3 604 | - | 11 790 | - | 22 401 | 22 401 |
| 1-1 | Группа проектов 1-1 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 11 790 | - | 112 005 | 112 005 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 11 790 | 11 790 | 123 795 | 235 800 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | - | - | 11 790 | - | 112 005 | 112 005 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | 89 604 | 89 604 |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | - | - | 11 790 | - | 22 401 | 22 401 |
| 1-1-3 | Подгруппа проектов 1-1-3 Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 11 790 | - | 112 005 | 112 005 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 11 790 | 11 790 | 123 795 | 235 800 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | - | - | 11 790 | - | 112 005 | 112 005 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | 89 604 | 89 604 |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | - | - | 11 790 | - | 22 401 | 22 401 |
| 1-2 | Группа проектов 1-2 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 6 712 | - | 10 375 | 4 500 | - | - | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 6 712 | 6 712 | 17 087 | 21 587 | 21 587 | 21 587 | 21 587 | 21 587 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 6 712 | - | 10 375 | 4 500 | - | - | - | - |
|  | - Бюджетные средства | 6 712 | - | 6 771 | 4 500 | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | 3 604 | - | - | - | - | - |
| 1-2-3 | Подгруппа проектов 1-2-3 Модернизация тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 6 712 | - | 10 375 | 4 500 | - | - | - | - |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | 6 712 | 6 712 | 17 087 | 21 587 | 21 587 | 21 587 | 21 587 | 21 587 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | 6 712 | - | 10 375 | 4 500 | - | - | - | - |
|  | - Бюджетные средства | 6 712 | - | 6 771 | 4 500 | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | 3 604 | - | - | - | - | - |

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффекты от реализации планируемых мероприятий приведены в таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1 – Оценка экономической эффективности от реализации мероприятий

| Наименование группы проектов | Эффект от реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Значение в натуральном выражении | Значение в денежном выражении, тыс. руб./год |
| Техническое перевооружение котельной пос. Балакирево | Сокращение объема потребления топлива (газ), тыс. куб.м. | 38 | 316 |
| Модернизация сетей отопления и ГВС пос. Балакирево | Сокращение объема потребления топлива (газ) тыс. куб.м. | 49 | 412 |

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Информация о среднегодовых значениях тарифов теплоснабжающей организации на расчетный период действия схемы теплоснабжения при реализации проектов по реконструкции объектов теплоснабжения представлены в Главе 14 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии c пунктом 79 Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В Схеме теплоснабжения муниципального образования должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблице ниже приведены индикаторы развития системы теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования поселок Балакирево.

Таблица 13.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения пос. Балакирево

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 157,79 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | 12,39 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 303,73 | 303,73 | 303,73 | 303,73 | 303,73 | 303,73 | 303,73 | 303,73 | 303,73 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км. | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | отн. | 0,033 | - | 0,083 | 0,048 | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | отн. | - | - | - | - | - | - | 1 |  | - |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам ЕТО | % | 77,5% | 78,0% | 78,5% | 79,0% | 79,5% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Технико-экономические показатели по каждой системе теплоснабжения на 2023 год приведены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 – Технико-экономические показатели котельной пос. Балакирево (на 2023 г.)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива, кг у.т./Гкал | Удельн. расход эл.энергии, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр. газа, тыс.м3 | Годовое потр. эл.энергии, тыс.кВт*ч | Годовое потр. воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Балакирево | 157,79 | 38,06 | 1,49 | 7 570,98 | 2 129 | 83,27 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Показатели тарифно-балансовой модели по теплоснабжающей организации приведены в таблице 14.2.1.

Таблица 14.2.1 – Структура необходимой валовой выручки ООО «Балакиревские тепловые сети»

| № п/п | Статьи расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
| 1. | Операционные расходы | 26 130,48 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 144,70 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 4 645,87 |
| 1.3. | Оплата труда | 18 421,10 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 1 777,15 |
| 1.5. | Иные работы и услуги | 477,42 |
| 1.6. | Служебные командировки | 6,54 |
| 1.7. | Обучение персонала | 77,56 |
| 1.8. | Другие расходы | 580,12 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 6 383,35 |
| 2.1. | Услуги регулируемых организаций, | 1 851,42 |
| 2.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 19,15 |
| 2.3. | Арендная плата (производственные объекты) | 310,56 |
| 2.4. | Отчисления на социальные нужды | 4 097,97 |
| 2.5. | Амортизация | 104,26 |
| 3. | Налог УСН | 1 165,58 |
| 4. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, всего, в том числе: | 82 878,95 |
| 4.1. | Топливо | 63 554,50 |
| 4.2. | Электроэнергия | 15 693,13 |
| 4.3. | Вода | 3 631,31 |
| 5. | Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности | -3 023,49 |
| 6. | Нормативная прибыль | 270,15 |
| 7. | Корректировка НВВ | -98,19 |
| 8. | Необходимая валовая выручка, всего | 115 495,56 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей на очередной долгосрочный период тарифного регулирования 2024-2028 гг. будут представлены при актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования в 2024 году, по итогам их установления Министерством государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области в конце 2024 года в отношении теплоснабжающей организации на территории поселка Балакирево.

Плановые долгосрочные параметры регулирования в отношении теплоснабжающей организации на территории пос. Балакирево приведены в таблице 14.2.2.

Таблица 14.2.2 – Долгосрочные параметры регулирования теплоснабжающей организации на территории пос. Балакирево

| Показатель | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. без НДС | 28 433,12 | - | - | - | - | - | - |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0,00 | 0,43 | 0,44 | 0,68 | 1,08 | 1,19 | 2,32 |
| Валовая выручка по единому тарифу, тыс. руб. без НДС | 111 050 | 112 352 | 116 239 | 125 285 | 133 717 | 142 452 | 151 497 |
| Финансовые потребности, тыс. руб. без НДС | 113 945 | 120 463 | 124 912 | 137 027 | 144 717 | 152 556 | 171 565 |

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения тарифы на услуги теплоснабжения для ООО «Балакиревские тепловые сети» установлены на долгосрочный период тарифного регулирования (2019-2023 гг.) методом индексации установленных тарифов на основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 18.11.2022 №37/194.

Таблица 14.3.1 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям по системе теплоснабжения пос. Балакирево

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период тарифного регулирования | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 1847,27 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 1926,64 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 1926,64 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2033,05 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2033,05 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2121,07 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2545,28* |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 2668,93* |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 2861,41* |
|  | Население (с учетом НДС) * |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 2216,72 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 2311,97 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 2311,97 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2439,66 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2439,66 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2545,28 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2545,28* |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 2668,93* |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 2861,41* |

Примечание: * - с 01.01.2022г. ООО «Балакиревские тепловые сети» применяет упрощенную систему налогообложения (НДС не облагается)

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающей организации

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Исходя из определения на территории поселка Балакирево теплоснабжающими организациями являются:

- ООО «Балакиревские тепловые сети» (ИНН 3311018253; ОГРН 1083339003153).

Реестр систем, теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.1.1.

15.2 Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 15.2.1.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таблица 15.3.1 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Код зоны деятельности ЕТО | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Балакиревские тепловые сети» | 1 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |

Таблица 15.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная пос. Балакирево | ООО «Балакиревские тепловые сети» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |

Таблица 15.2.1 – Реестр единых теплоснабжающей организации (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Балакиревские тепловые сети» | 1 | 1 | Котельная пос. Балакирево (ул. Заводская, д.10) | ООО «Балакиревские тепловые сети» | Источник / Тепловые сети |

15.4 Заявки теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации определяется решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Сбор заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в рамках актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования в 2023 году не производился по причине сохранения действующей утвержденной ЕТО на территории муниципального образования.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

На рисунке 15.5.1 представлена информация о границах зон деятельности единых теплоснабжающей организации муниципального образования поселок Балакирево.

Зона действия источников тепловой энергии совпадает с зонами действия систем теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единых теплоснабжающей организации могут быть изменены в дальнейшем в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Рисунок 15.5.1 – Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории пос. Балакирево

# Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Обобщённые данные этого реестра по зонам деятельности ЕТО, группам и подгруппам проектов приведены в Главе 12.2 Обосновывающих материалов.

В реестрах присутствует шифр проектов типа A-B-C-D, где

A – номер зоны деятельности ЕТО;

B – номер группы проектов;

C – номер подгруппы проектов;

D – порядковый номер проекта в составе ЕТО.

Подробная расшифровка представлена в таблице ниже.

Таблица 16.1 – Расшифровка шифра мероприятий

| Зона деятельность ЕТО |  | Номер группы проектов |  | Номер подгруппы проектов |  | Порядковый номер проекта в составе ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Балакиревские тепловые сети» | 1 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 1 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 2 |  |  |  | 2 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 3 |  |  |  | 3 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 4 |  |  |  | 4 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 5 |  | 2 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 1 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |
| 6 |  |  |  | 2 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |
| 7 |  |  |  | 3 | Модернизация тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |
| 8 |  |  |  | 4 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |
| 9 |  | 3 | перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения | 5 | Реконструкция тепловых для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |
| 10 |  |  |  | 6 | Строительство новых насосных станций |  |
| 11 |  |  |  | 7 | Реконструкция насосных станций |  |
| 12 |  |  |  | 8 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |
| 13 |  | 4 | Перечень мероприятий по капитальному ремонту источников тепловой энергии и тепловых сетей | 1 | Капитальный ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них |  |

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование поселок Балакирево |  |  |
| 1-1-3-1 | Техническое перевооружение котельной пос. Балакирево по ул. Заводская, д.10 | ПСД | 2027 |
|  |  | СМР | 2029 - 2030 |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Номер проекта | Наименование проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование поселок Балакирево |  |
| 1-2-3-1 | Модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК 16 (территория ОАО «БМЗ») под дорогой ул. Северная (50м) пос. Балакирево Александровского района Владимирской области | 2023 |
| 1-2-3-2 | Модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения на ул. Северная под автодорогой (район кв-л Юго-Западный д. 20А) п. Балакирево Александровского района Владимирской области | 2023 |
| 1-2-3-3 | Модернизация сетей отопления Ø 133 и горячего водоснабжения Ø133пр Ø89обр. от ТК 111 ул. Совхозная до ТК 115 (школа № 37) - 240м | 2023 |
| 1-2-3-4 | Модернизация сетей отопления Ø273 и ГВС Ø 273, Ø103 вдоль дома Юго-Западный д.16 - 130 м. | 2025 |
| 1-2-3-5 | Модернизация сетей отопления и ГВС ул. Совхозная д.1 ТК110-ТК116 | 2025 |
| 1-2-3-6 | Модернизация обратного трубопровода ГВС на территории ООО БМЗ от ангара до транспортных ворот ТК13-ТК16 | 2025 |
| 1-2-3-7 | Модернизация сетей отопления и ГВС по ул. 60 лет Октября ТК7-ТК47 | 2025 - 2026 |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Информация о замечаниях и предложениях, поступивших при актуализации схемы теплоснабжения приведена в таблице 17.1 столбец 3.

Таблица 17.1 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

| № п/п | Основание | Перечень замечаний и предложений | Ответ разработчика проекта схемы теплоснабжения или администрации | Реестр изменений, внесенных в документацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- |

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Ответы разработчика на замечания и предложения по проекту актуализированной редакции схемы теплоснабжения представлены в таблице 17.1 столбец 4.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Информация об учтенных замечаниях и предложениях, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены в таблице 17.1 столбец 5.

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В таблице 18.1 представлена сводная информация по изменениям, выполненных в рамках доработки и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево Александровского района.

Таблица 18.1 – Сводный том изменений по Схеме теплоснабжения

| Наименование раздела | Описание изменений, выполненных при доработке и актуализации Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения |  |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | В Главу 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие положение…» внесены следующие изменения: - дополнены сведения по распределению тепловой нагрузки между кадастровыми кварталами на территории муниципального образования; - актуализирована информация о температурном графике поселка; - актуализирована информация о зоне действия источника теплоснабжения муниципального образования; - актуализированы тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии; - по итогам базового периода актуализированы технико-экономические показатели теплоснабжающей организации за 2022 год; - внесены актуальные сведения, в части тарифов в сфере теплоснабжения. |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Актуализирована информация по потреблению тепловой энергии с учетом установления тарифов теплоснабжающей организации на 2023 год и планов на 2024 год. |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | В рамках проведения работ по актуализации Схемы теплоснабжения была актуализирована электронная модель системы теплоснабжения в части зоны действия источника тепловой энергии, эксплуатируемого на территории поселка по состоянию на III квартал 2023 года. |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Скорректированы балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по состоянию на III квартал 2023 года. |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Перспективным направлениями развития системы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево является сохранение текущей технологической схемы теплоснабжения, включающей в себя реализацию проектов по техническому перевооружению котельной и модернизации участков тепловых сетей. |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Произведена корректировка в части актуализации информации балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей с учетом фактических значений 2022 года и плановых показателей 2023 и 2024 гг. |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | Произведена актуализация в части корректировки состава и сроков реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии. Уточнены величины капитальных затрат на реализацию инвестиционных мероприятий. |
| Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" | Глава переработана в соответствии с корректировкой состава проектов по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево и объема финансовых потребностей на их реализацию. Уточнена величина объема затрат на реализацию проектов в рамках действующей государственной программы по модернизации объектов коммунального комплекса и проведенных закупочных процедур. Разработаны графические материалы отражающие участки сетей, включенных в реестр мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Системы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево закрытого типа. Реализация мероприятий по переводу систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. При актуализации Схемы теплоснабжения учтены положения Постановления Правительства РФ от 31 мая 2022 г. N 997 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154". |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Глава скорректирована в части фактических топливных балансов по итогам деятельности теплоснабжающей организации в 2022 году и плановых показателей 2023 и 2024 гг. с учетом изменения сроков реализации проектов по развитию системы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево. |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения " | Произведен перерасчет показателей надежности тепловых сетей и систем относительно потребителей с учетом реализованных в 2022 году мероприятий по модернизации изношенных участков тепловых сетей на территории поселка. |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Глава скорректирована с учетом уточнения предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректированные Глава 7, Глава 8 Обосновывающих материалов), а также разработки сметной документации на перспективные проекты. |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Произведена актуализация плановых значений индикаторов развития систем теплоснабжения, с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения и разработанного проекта концессионного соглашения. |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава скорректирована с учетом утвержденных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую регулируемыми организациями на территории муниципального образования поселок Балакирево на 2023 год и разработанной финансовой модели концессионного соглашения. |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Изменения в части реестра зон деятельности ЕТО и структурной схемы обеспечения теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода 2023/2024 гг. в Главу 15 при актуализации Схемы теплоснабжения не вносились. |
| Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" | Глава скорректирована с учетом актуализированных предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. |
| Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения |  |
| Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения" | Актуализирована информация по потреблению тепловой энергии с учетом установления тарифов теплоснабжающей организации на 2023 год и плановых значений на 2024 год. |
| Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Скорректированы балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в соответствии с плановыми показателями на 2024 год и изменением сроков реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. |
| Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя" | Произведена корректировка в части актуализации информации балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей с учетом фактических значений 2022 года и плановых показателей 2023 и 2024 гг. |
| Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Перспективным направлениями развития системы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево является сохранение текущей технологической схемы теплоснабжения, включающей в себя реализацию проектов по техническому перевооружению котельной и модернизации участков тепловых сетей. |
| Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | Произведена актуализация в части корректировки сроков реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии. Уточнены величины капитальных затрат на реализацию инвестиционных мероприятий. |
| Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" | Раздел переработан в соответствии с корректировкой состава проектов по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево и объема финансовых потребностей на их реализацию. Уточнена величина объема затрат на реализацию проектов в рамках действующей государственной программы по модернизации объектов коммунального комплекса и проведенных закупочных процедур. Разработаны графические материалы отражающие участки сетей, включенных в реестр мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. |
| Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Системы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево закрытого типа. Реализация мероприятий по переводу систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. При актуализации Схемы теплоснабжения учтены положения Постановления Правительства РФ от 31 мая 2022 г. N 997 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154". |
| Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" | Раздел скорректирован в части фактических топливных балансов по итогам деятельности теплоснабжающей организации в 2022 году и плановых показателей 2023 и 2024 гг. с учетом изменения сроков реализации проектов по развитию систем теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево. |
| Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Раздел скорректирован с учетом уточнения предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректированный Раздел 5, 6 и 7 Схемы), а также разработки сметной документации на перспективные проекты. |
| Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)" | Изменения в части реестра зон деятельности ЕТО и структурной схемы обеспечения теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода 2023/2024 гг. в Раздел 10 при актуализации Схемы теплоснабжения не вносились. |
| Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" | При актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево до 2027 года» по состоянию на 2024 год изменения в данный раздел не вносились. |
| Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | При актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево до 2027 года» по состоянию на 2024 год изменения в данный раздел не вносились. |
| Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения" | При актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Балакирево до 2027 года» по состоянию на 2024 год изменения в данный раздел не вносились. |
| Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | Значения приведенных индикаторов развития систем теплоснабжения, скорректированы с учетом мероприятий, предлагаемых в Разделе 5 и 6 Схемы теплоснабжения и разработанного проекта концессионного соглашения. |
| Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия". | Раздел скорректирован с учетом утвержденных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую регулируемой организацией (ООО «Балакиревские тепловые сети») на территории муниципального образования поселок Балакирево и сформированных финансовых моделей. |

Информация о мероприятиях по развитию систем теплоснабжения за 2020-2022 годы, выполненных на территории муниципального образования поселок Балакирево Александровского района представлена в таблице 18.2.

Таблица 18.2 – Информация о реализованных мероприятиях, предусмотренных Схемой теплоснабжения

| Наименование проекта | Ответственная организация | Год реализации | Объем фактических затрат, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС от ТК122 до кв-л Юго-Западный д.9 | ООО «Балакиревские тепловые сети» | 2020 | 213 151,48 |
| Капитальный ремонт трубопровода отопления и ГВС ул. 60 лет Октября д.5 до ул. 60 лет Октября д.9 |  | 2020 | 204 281,34 |
| Капитальный ремонт изоляции сетей трубопровода отопления и ГВС по ул.Северная |  | 2020 | 493 397,83 |
| Капитальный ремонт трубопровода ГВС ул. 60 лет Октября д.12 от ТК47 до ТК69 |  | 2020 | 105 325,38 |
| Капитальный ремонт трубопровода горячего водоснабжения от ул. Северная |  | 2020 | 122 609,28 |
| Приобретение прибора учета на тепловую энергию в здании котельной |  | 2020 | 498 220,00 |
| Монтаж прибора учета на тепловую энергию в здании котельной |  | 2020 | 199 166,67 |
| Модернизация трубопровода горячего водоснабжения кв-л Юго-Западный д.14 | Администрация поселка Балакирево | 2020 | 1 354 298,46 |
| Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС ул. 60 лет Октября от ТК43 до ул. 60 лет Октября д.5 | ООО «Балакиревские тепловые сети» | 2021 | 423 752,19 |
| Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС ул. 60 лет Октября д.12 до кв-л Радужный д.2 |  | 2021 | 148 582,48 |
| Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС ул. 60 лет Октября д.7 от ТК 47 |  | 2021 | 178 189,73 |
| Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС ул. 60 лет Октября д.7 от ТК 43 |  | 2021 | 174 461,01 |
| Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС от кв-л Юго-Западный д.10 до кв-л Юго-Западный д.18 |  | 2021 | 127 517,15 |
| Капитальный ремонт изоляции сетей отопления и ГВС ул. Северная |  | 2021 | 137 697,17 |
| Проведение наладки тепловых сетей (1, 2 этап) |  | 2021 | 467 500,00 |
| Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС ул. Клубная, д.11 | ООО «Балакиревские тепловые сети» | 2022 | 132 954,38 |
| Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС от ТК 101 до кв-л Юго-западный, д.5 |  | 2022 | 654 139,45 |
| Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС от ТК 121 до кв-л Юго-западный, д.13 |  | 2022 | 333 727,61 |
| Замена запорной арматуры |  | 2022 | 95 270,00 |